## 施設清掃
施設清掃
施設名 | 担当課 | 対象延床面積 | 清掃頻度 床面 | 清掃頻度 トイレ | 清掃頻度 窓・鏡 | 清掃頻度 ドア等 | 清掃頻度 ゴミ箱 | 清掃ゴミ以外 廃棄物処分 | 清掃を要しない部分 | 支払回数 | 長期契約 最終年度 | その他
飯能市役所本庁舎 | 資産経営課 | - | - | - | - | - | - | あり | - | 処分ごと | - | 廃棄物処分手数料
飯能市役所本庁舎 飯能市役所本庁舎別館 | 〃 | 6,749.36㎡ 1,842.43㎡ | 1回/日 | 1回/日 | 1回/年 | 適宜 | 1回/日 | - | 電気室・機械室 | 毎月 | - | 床面ワックス2回/年
あすなろ会館 | 行政センター 管理課 | 400.54㎡ | 1回/週 | 1回/週 | 1回/週 | 1回/週 | 1回/週 | - | 施設周辺 | 毎月 | -
ふるさと会館 | 〃 | 346.73㎡ | 1回/週 | 1回/週 | 1回/週 | 1回/週 | 1回/週 | - | 施設周辺 | 毎月 | -
飯能中央・第二区・富士見・精明・双柳・加治・加治東・美杉台・南高麗・吾野・東吾野・原市場・名栗地区行政センター | 〃 | - | 1回/日 | 1回/日 | 1回/日 | 1回/日 | 1回/日 | - | 機械室等 | 毎月 | - | ・施設周辺（除草）随時 ・月～金の間で週４日、飯能中央４H/日、飯能中央以外３H/日
飯能中央・第二区・富士見・精明・双柳・加治・加治東・美杉台・南高麗・吾野・東吾野・原市場・名栗地区行政センター、あすなろ・ふるさと会館 | 〃 | 12,853㎡ | 2回/年 | 2回/年 | 2回/年 | - | - | - | 倉庫、機械室等施設 ごとに指定 | 年２回 | R8 | 床面清掃、ガラス清掃、 照明器具清掃
旧北川小学校 | 〃 | - | 随時 | 随時 | 随時 | 随時 | 随時 | - | - | 四半期 | - | 旧北川小学校跡地利用を考える会
旧南川小学校 | 〃 | - | 随時 | 随時 | 随時 | 随時 | 随時 | - | - | 四半期 | - | 旧南川小学校跡地利用を考える会
飯能中央・第二区・富士見・精明・双柳・加治・加治東・美杉台・南高麗・吾野・東吾野・原市場・名栗地区行政センター、あすなろ・ふるさと会館 | 〃 | - | - | - | - | - | - | - | - | 毎月 | - | ・清掃器具借上(モップ、マット) ・各施設年間12回交換
飯能市立図書館 | 図書館 | 2712.46㎡ | 随時 | 随時 | 2回/年 | 随時 | 随時 | なし | 機械室・倉庫・EV等シャフト | 毎月 | R7 | カーペット清掃 1回/年 高所・屋上清掃 １回/年 照明器具清掃 １回/年 建物外部（ごみ拾いなど） 随時
飯能市立こども図書館 | 〃 | 634.47㎡ | 6回/年 | - | ３回/年 | - | - | なし | 機械室・書庫・休憩室・倉庫 | 毎月 | R8 | カーペット清掃 ３回/年 照明器具清掃 １回/年 雨どい清掃 ２回/年
飯能市立こども図書館 | 〃 | 634.47㎡ | 1回/日 | 1回/日 | 1回/日 | 1回/日 | 1回/日 | なし | - | 毎月 | - | 建物外部 （除草・花壇への散水など） ５日/週、２時間/日
飯能市市民会館 | 市民会館 | 7486.89㎡ | 随時 | 1～2回/日 | 4回/年 | 随時 | 1回/日 | - | 電気室・機械室・倉庫 | 毎月 | R8 | 床面ワックス6回/年、じゅうたん清掃3回/年
飯能市立博物館 | 博物館 | 1497.27㎡ | 1回/月 | 1回/月 | 2回/年 | - | - | - | 一般収蔵庫、特別収蔵庫、エレベーター、エレベーター機械室、展示倉庫1・2 | 2回/年 | - | 床面洗浄ワックス12回/年
飯能市立博物館 | 〃 | 1,497.27㎡ | 1回/日 | 1回/日 | 1回/日 | 適宜 | 1回/日 | - | 一般収蔵庫、特別収蔵庫、エレベーター機械室、展示倉庫2 | 毎月 | -
飯能第一小学校 飯能第二小学校 南高麗小学校 加治小学校 精明小学校 原市場小学校 富士見小学校 加治東小学校 双柳小学校 美杉台小学校 奥武蔵小学校 名栗小学校 | 教育政策課 | - | - | - | - | - | - | あり | - | 処分毎 | - | 不要品廃棄処分手数料 雨樋等清掃手数料
双柳小学校 | 〃 | - | - | - | - | - | - | あり | - | 処分毎 | - | 雨水貯留槽等手数料 汚水スクリーン清掃手数料 双柳小流入土砂処分手数料
飯能第一中学校 南高麗中学校 原市場中学校 飯能西中学校 加治中学校 美杉台中学校 奥武蔵中学校 | 〃 | - | - | - | - | - | - | あり | - | 処分毎 | - | 不要品廃棄処分手数料 雨樋等清掃手数料
名栗幼稚園 | 〃 | - | - | - | - | - | - | あり | - | 処分毎 | - | 雨樋清掃手数料
飯能第一小学校 南高麗小学校 加治小学校 富士見小学校 加治東小学校 美杉台小学校 飯能第一中学校 飯能西中学校 加治中学校 美杉台中学校 南高麗給食共同調理場 原市場給食共同調理場 双柳給食共同調理場 奥武蔵給食共同調理場 名栗給食共同調理場 | 〃 | - | - | - | - | - | - | あり | - | 処分毎 | - | 備品廃棄手数料 排水管つまり清掃手数料
飯能第一小学校 南高麗小学校 加治小学校 富士見小学校 加治東小学校 美杉台小学校 飯能第一中学校 飯能西中学校 加治中学校 美杉台中学校 南高麗給食共同調理場 原市場給食共同調理場 双柳給食共同調理場 奥武蔵給食共同調理場 名栗給食共同調理場 | 〃 |  | - | - | - | - | - | - | 受水槽、高架水槽以外 | 1回 | - | 受水槽・高架水槽1回/年 ※貯水槽・水質検査のシートにも記載
飯能第一小学校 飯能第二小学校 南高麗小学校 加治小学校 精明小学校 原市場小学校 富士見小学校 加治東小学校 双柳小学校 美杉台小学校 奥武蔵小学校 名栗小学校 飯能第一中学校 南高麗中学校 原市場中学校 飯能西中学校 加治中学校 美杉台中学校 奥武蔵中学校 南高麗給食共同調理場 原市場給食共同調理場 双柳給食共同調理場 奥武蔵給食共同調理場 名栗給食共同調理場 | 教育政策課 |  | - | - | 1回/年 | - | - | - | 窓、給食施設換気扇以外 | 1回 | - | 自校調理式の各校については、給食室分を給食施設管理事業に計上
子育て総合センター 山手保育所 | こども政策課 | 2340.48㎡ | 1回/日 | 1回/日 | 毎日 | 毎日 | 1回/日 | なし |  | 毎月 | R8 | 床面洗浄ワックス、窓ガラス洗浄2回/年
教材庫・保育室
山手保育所 | 〃 | テラス | - | - | - | - | - | - | - | 1回 | - | テラス高圧洗浄1回/年
山手保育所 | 〃 | 一時保育布団乾燥 | - | - | - | - | - | - | - | 1回 | - | 2回/年
第二区保育所 富士見保育所 浅間保育所 加治保育所 加治東保育所 美杉台保育所 吾野保育所 原市場保育所 | 〃 | 381.43㎡ 453.01㎡ 507.31㎡ 438.29㎡ 629.76㎡ 751.54㎡ 389.54㎡ 621.30㎡ | 1回/日 | 1回/日 | 毎日 | 毎日 | 1回/日 | なし | 機械室・更衣室・調理室 | 毎月 | -
倉庫・電気室・調理室
教材庫・機械室・保育室・調理室
ボイラー室・調理室 ・倉庫・休憩室・調乳室 ・トイレ沐浴室
調理室・一部保育室
給食室・沐浴・調乳・相談室 ・教材庫・倉庫・布団庫
調理室・一部保育室 ・倉庫・更衣室
ボイラー室・機械室 ・調理室・倉庫
双柳たけの子クラブ | 〃 | Ｕ字溝 | - | - | - | - | - | - | - | 1回 | -
南高麗診療所 | 医療管理課 | 450.505㎡ | 4回/年 | 4回/年 | 4回/年 | 4回/年 | - | - | 機械室 | 4回/年 | R7年度
南高麗診療所 | 〃 | - | - | - | - | - | - | 1回/年 | - | 1回/年 | - | 特別管理産業廃棄物
名栗診療所 | 〃 | 192㎡ | 3回/年 | 3回/年 | 3回/年 | - | - | - | 休憩室の畳部分、下駄箱 | ４か月ごと | R8年度 | 床面ワックス3回/年
名栗診療所 | 〃 | - | - | - | - | - | - | 2回/年 | - | 2回/年 | -
南高麗福祉センター | 地域福祉課 | 640.99㎡ | 2回/年 | 2回/年 | 2回/年 | - | - | - | - | 半期 | -
南高麗福祉センター | 〃 | 〃 | 2回/月 | 2回/月 | 2回/月 | 2回/月 | 2回/月 | - | - | 四半期 | -
原市場福祉センター | 〃 | 942.110㎡ | 2回/年 | 2回/年 | 2回/年 | - | - | - | - | 半期 | -
原市場福祉センター | 〃 | 〃 | 2回/月 | 2回/月 | 2回/月 | 2回/月 | 2回/月 | - | - | 四半期 | -

## 建物警備
建物警備
施設名 | 担当課 | 対象敷地面積 | 対象建物延床面積 | 警備頻度(人員) | 機器の種類 | 電話対応 | 施錠個所 | 記録報告書 | 警備を要しない部分 | 支払回数 | 長期契約 最終年度 | その他
飯能市役所本庁舎 | 資産経営課 | 20,481.00㎡ | 6,749.36㎡ | 2人/日 | - | あり | あり | あり | - | 毎月 | R7
飯能市役所本庁舎 | 〃 | - | 〃 | - | 防犯カメラ | - | - | - | トイレ・階段・会議室等 | 毎月 | R10 | R11から実施
飯能市役所本庁舎別館 | 〃 | - | 1,842.43㎡ | 異常発砲の際出動 | セコム | - | あり | あり | 建物外部 | 毎月 | - | 市民対応なし(電話)
飯能中央・第二区・富士見・精明・双柳・加治・加治東・美杉台・南高麗・吾野・東吾野・原市場・名栗地区行政センター・ふるさと会館 | 行政センター 管理課 | - | - | 異常信号受信時 等に出動 | 機械警備システム | - | あり | あり | - | 毎月 | R8
飯能市立図書館 | 図書館 | 6,291.85㎡ | 2712.46㎡ | 機械警備/巡回（不定期） | 警備用送信機、電源装置 リモコン、防犯ベル 人感センサー マグネットセンサー | - | あり | あり | - | 毎月 | R9 | R10から実施
飯能市立こども図書館 | 〃 | 1,393.63㎡ | 634.47㎡ | 機械警備/巡回（不定期） | 警備用送信機、電源装置 リモコン、防犯ベル 人感センサー マグネットセンサー | - | あり | あり | - | 毎月 | R8
飯能市市民会館 | 市民会館 | 9892.81㎡ | 7486.89㎡ | 1人/日 | センサー | - | あり | あり | 建物内部 | 毎月 | -
飯能市立博物館 | 博物館 | 3,626.120㎡ | 1,497.27㎡ | 異常発報の際出動 | 立体型熱センサー | あり | あり | あり | トイレ・階段など | 毎月 | R8
飯能第一小学校 飯能第二小学校 南高麗小学校 加治小学校 精明小学校 原市場小学校 富士見小学校 加治東小学校 双柳小学校 美杉台小学校 奥武蔵小学校 名栗小学校 飯能第一中学校 南高麗中学校 原市場中学校 飯能西中学校 加治中学校 美杉台中学校 奥武蔵中学校 名栗幼稚園 名栗給食共同調理場 | 教育政策課 | 398,359.00 | 108,095.00 | 異常発報の際出動 不定期巡回（頻度は学校による） | セコム | - | あり | あり | 建物外部 | 4回／年 | R8 | 名栗給食共同調理場以外の調理場は、各小学校の金額に含んでいる
子育て総合センター 山手保育所 | こども政策課 | 2800.00㎡ | 2340.48㎡ | 警報装置受信の際 | MEIJI・リスペート ・セキュリティー㈱ | - | あり | あり | 建物外部 | 毎月 | R10 | R11から実施
第二区保育所 富士見保育所 浅間保育所 加治保育所 加治東保育所 美杉台保育所 吾野保育所 原市場保育所 | 〃 | - | 381.43㎡ 453.01㎡ 507.31㎡ 438.29㎡ 629.76㎡ 751.54㎡ 389.54㎡ 621.30㎡ | 異常発砲の際出動 | セコム | あり | あり | あり | 建物外部 | 毎月 | R9 | R10から実施
南高麗診療所 | 医療管理課 | - | 450.505㎡ | 異常発砲の際出動 | パッシブセンサー マグネットセンサー | - | あり | あり | 建物外部 | 毎月 | R8
名栗診療所 | 〃 | - | 192㎡ | 異常発砲の際出動 | 熱線センサー、火災センサー | - | あり | あり | 建物外部、医師住宅 | 毎月 | R8
南高麗福祉センター | 地域福祉課 | - | 640.99㎡ | 異常発砲の際出動 | 立体型熱線センサー | - | あり | あり | 建物外部 | 毎月 | -
原市場福祉センター | 〃 | - | 942.110㎡ | 異常発砲の際出動 | 立体型熱線センサー | - | あり | あり | 建物外部 | 毎月 | -
〃

## 施設受付・駐車場管理
施設受付・駐車場管理
施設名 | 担当課 | 対象敷地面積 | 対象建物延床面積 | 受付頻度(時間) | 受付頻度(人員) | 電話対応時間 | 施錠開閉 | 記録報告書 | 駐車場対応頻度 | 支払回数 | 長期契約 最終年度 | その他
飯能市役所本庁舎 | 資産経営課 | 7,207.82㎡ | - | - | - | - | - | あり | 5h/日 | 1回 | - | 確定申告時
飯能市役所本庁舎 飯能市役所本庁舎別館 | 〃 | - | 6,749.36㎡ 1,842.43㎡ | 8.45h/日 | 1人/日(総合受付) 2人/日(電話交換) | 8.45h/日 | - | あり | - | 毎月 | - | 総合受付半日交代制
飯能中央地区行政センター | 行政センター 管理課 | - | ー | 随時 | 1人/日 | - | - | - | 随時 | 1回 | - | 飯能河原駐車場進入車両管理業務 4４日間、原則8：30～15：30
飯能中央・第二区・富士見・精明・双柳・加治・加治東・美杉台・南高麗・吾野・東吾野・原市場・名栗地区行政センター | 〃 | - | - | 随時 | 1人/日（月～金） 2人/日（土・日・祝日等、交替勤務） | 随時 | あり | あり | - | 毎月 | - | 施設管理業務
飯能市立こども図書館 | 図書館 | 977.33㎡ | 634.47㎡ | - | - | - | - | - | 7月１３日～９月３０日 （夏休み期間） のうち、３０日 | 毎月 | -
飯能市市民会館 | 市民会館 | 9892.81㎡ | 7486.89㎡ | 8.75h/日 | 2人/日 | 8.75h/日 | あり | あり | - | 毎月 | R8
飯能市市民会館 | 〃 | 9892.81㎡ | 7486.89㎡ | - | - | - | あり | あり | 1～16日/月 | 毎月 | -
飯能市立博物館 | 博物館 | 3,626.120㎡ | 1,497.27㎡ | - | - | - | - | - | 5h/日 | 1回 | - | 特別展関連事業開催時など

## 電気工作物保安管理
電気工作物保安管理
施設名 | 担当課 | 機器仕様(種類・容量・電圧等) | 点検内容 | 点検頻度 | 法定点検 （〇〇法〇条） | 記録報告書 | 支払回数 | 長期契約 最終年度 | その他
飯能中央地区行政センター | 行政センター 管理課 | 設備容量 280kVA 最大電力 183kW（75ｋW） 受電電圧 6600V 非常用予備発電装置・蓄電池装置 発電機定格出力 48kW 発電機定格電圧 200V 原動機の種類 ディーゼルエンジン | ・委託業務内容：自家用電気工作物の保安管理業務（工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務）。 ・点検、測定、試験は、原則として「保安規定」のとおり。 | ・月次点検 1回/月 ・年次点検 1回/年 | 電気事業法第４２条・第４３条 | あり | ４回 | R8 | 図書館と按分
飯能中央地区行政センター | 〃 | - | - | 1回/年 | - | なし | １回 | - | 照明機器点検
原市場地区行政センター | 〃 | 設備容量 1５０kVA 最大電力 105ｋW 受電電圧 6600V | ・委託業務内容：自家用電気工作物の保安管理業務（工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務）。 ・点検、測定、試験は、原則として「保安規定」のとおり。 | ・月次点検 1回/月 ・年次点検 1回/年 | 電気事業法第４２条・第４３条 | あり | ４回 | R8 | 保育所（1/2）
第二区地区行政センター | 〃 | ・設備容量 175kVA ・受電電圧 6600V | ・委託業務内容：自家用電気工作物の保安管理業務（工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務、受変電設備の清掃業務）。 ・点検、測定、試験は、仕様書のとおり。 | ・月次点検 1回/隔月 ・年次点検 1回/年（月次点検を含む） | 電気事業法第４２条・第４３条 | あり | ４回 | R8 | 保育所（1/2）
精明地区行政センター | 〃 | ・設備容量 80ｋVA | ・委託業務内容：自家用電気工作物の保安管理業務（工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務）。 ・点検、測定、試験は、原則として「保安規定」のとおり。 | ・月次点検 1回/月 ・年次点検 1回/年 | 電気事業法第４２条・第４３条 | あり | ４回 | R8
加治東地区行政センター・保育所 | 〃 | ・設備容量 150kVA ・最大電力 65kW ・受電電圧 6600V | ・委託業務内容：自家用電気工作物の保安管理業務（工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務）。 ・点検、測定、試験は、原則として「保安規定」のとおり。 | ・月次点検 1回/月 ・年次点検 1回/年 | 電気事業法第４２条・第４３条 | あり | ４回 | R8 | 保育所（1/2）
美杉台複合施設（地区行政センター・保育所・児童館） | 〃 | ・設備容量 300ｋVA ・非常用発電設備 27ｋW | ・委託業務内容：自家用電気工作物の保安管理業務（工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務、キュービクルの清掃・点検）。 ・点検、測定、試験は、原則として「保安規定」のとおり。 | ・月次点検 1回/月 ・年次点検 1回/年 | 電気事業法第４２条・第４３条 | あり | ４回 | R8 | 保育所・児童館（1/3）
東吾野地区行政センター | 〃 | ・設備容量 95kVA ・最大電力 72kW ・受電電圧 6600V | ・委託業務内容：自家用電気工作物の保安管理業務（工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務）。 ・点検、測定、試験は、原則として「保安規定」のとおり。 | ・月次点検 1回/月 ・年次点検 1回/年 | 電気事業法第４２条・第４３条 | あり | ４回 | R8
名栗地区行政センター | 〃 | ・設備容量 250kVA ・最大電力 165kW ・受電電圧 6600V | ・委託業務内容：自家用電気工作物の保安管理業務（工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務）。 ・点検、測定、試験は、原則として「保安規定」のとおり。 | ・月次点検 1回/隔月 ・年次点検 1回/年 | 電気事業法第４２条・第４３条 | あり | ４回 | R8 | 一部（18,480円）埼玉西部消防組合負担
飯能市立図書館 | 図書館 | 容量：300キロボルトアンペア 最大電力：195キロワット 総最大電力：205キロワット 受電電圧：6600ボルト 小出力発電設備（太陽光発電） 定格出力：10キロワット 定格電圧：100/200ボルト | 受配電設備、負荷設備の点検 全館停電検査、外観、動作等 | 全館停電検査 １回/年 その他：毎月 | 保安規程第１４条および（別表１）点検及び試験の基準「引込関係・負荷開閉器」 | あり | 毎月 | R7
飯能市立こども図書館 | 〃 | 容量：125キロボルトアンペア 最大電力：90キロワット 受電電圧：6600ボルト | 受配電設備、負荷設備の点検 全館停電検査、外観、動作等 | 全館停電検査 １回/年 その他：毎月 | 保安規程第１４条および（別表１）点検及び試験の基準「引込関係・負荷開閉器」 | あり | 毎月 | R7
旧市立図書館 | 図書館 行セ管(発注) | 容量：280キロボルトアンペア 最大電力：75キロワット 受電電圧：6600ボルト | 保安管理、年次点検 | 保安管理：毎月 年次点検：1回/年 | 保安規程第１４条および（別表１）点検及び試験の基準「引込関係・負荷開閉器」 | あり | 毎月 | R8
飯能市市民会館 | 市民会館 | 受変電設備・動力及び幹線設備・インターホン設備・拡声設備・電灯設備・自家発電設備・蓄電池設備・ＩＴＶ設備・火災報知器設備・電気時計設備・避雷針設備・防火戸及び排煙ダンバー設備・その他 | 運転・保守業務 | 点検は別途委託 | 点検は別途委託 | あり | 毎月 | R8
飯能市立博物館 | 博物館 | 自家用電気工作物(受電設備・負荷低圧設備〈受電電圧6,600Ｖ・設備容量150ＫＶＡ・契約電力105ＫＷ〉) | 月次点検(1回/月 受電設備・負荷設備の点検・チェック)、年次精密点検(1回/年 受電設備〈接地抵抗測定・絶縁抵抗測定・遮断機開閉試験・保護継電器特性試験・高低圧設備の清掃〉、負荷低圧設備〈分電盤・開閉器・配線の点検、絶縁抵抗測定〉) | 月次点検(1回/月) 年次精密点検(1回/年) |  | あり | 3回/年 | R8
飯能第一小学校 | 教育政策課 | 種類：自家用電気工作物、設備容量：576kVA、受電電圧：6,600kV | 保安規定別表1「点検及び試験の基準」に準ずる | 月次：毎月 年次：年1回 | 電気事業法第４２条 | あり | 2回/年 | - | プール点検年1回（年次点検とは別）
飯能第二小学校 | 〃 | 種類：自家用電気工作物、設備容量：250kVA、受電電圧：6,600kV | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | - | 〃
南高麗小学校 | 〃 | 種類：自家用電気工作物、設備容量：225kVA、受電電圧：6,600kV | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | - | 〃
加治小学校 | 〃 | 種類：自家用電気工作物、設備容量：275kVA、受電電圧：6,600kV | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | - | 〃
精明小学校 | 〃 | 種類：自家用電気工作物、設備容量：280kVA、受電電圧：6,600kV | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | - | 〃
原市場小学校 | 〃 | 種類：自家用電気工作物、設備容量：295kVA、受電電圧：6,600kV | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | - | 〃
富士見小学校 | 〃 | 種類：自家用電気工作物、設備容量：205kVA、受電電圧：6,600kV | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | - | 〃
加治東小学校 | 〃 | 種類：自家用電気工作物、設備容量：325kVA、受電電圧：6,600kV | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | - | 〃
双柳小学校 | 〃 | 種類：自家用電気工作物、設備容量：250kVA、受電電圧：6,600kV | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | - | 〃
美杉台小学校 | 〃 | 種類：自家用電気工作物、設備容量：200kVA、受電電圧：6,600kV | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | - | 〃
奥武蔵小学校 | 〃 | 種類：自家用電気工作物、設備容量：225kVA、受電電圧：6,600kV | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | - | 〃
名栗小学校 | 〃 | 種類：自家用電気工作物、設備容量：175kVA、受電電圧：6,600kV | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | - | 〃
旧吾野小学校 | 〃 | 種類：自家用電気工作物、設備容量：200kVA、受電電圧：6,600kV | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | - | プール点検無し
飯能第一中学校 | 〃 | 種類：自家用電気工作物、設備容量：300kVA、受電電圧：6,600kV | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | - | プール点検年1回（年次点検とは別）
南高麗中学校 | 〃 | 種類：自家用電気工作物、設備容量：200kVA、受電電圧：6,600kV | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | - | プール点検無し
原市場中学校 | 〃 | 種類：自家用電気工作物、設備容量：225kVA、受電電圧：6,600kV | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | - | プール点検年1回（年次点検とは別）
飯能西中学校 | 〃 | 種類：自家用電気工作物、設備容量：275kVA、受電電圧：6,600kV | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | - | プール点検無し
加治中学校 | 〃 | 種類：自家用電気工作物、設備容量：675kVA、受電電圧：6,600kV | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | - | プール点検無し
美杉台中学校 | 〃 | 種類：自家用電気工作物、設備容量：550kVA、受電電圧：6,600kV | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | - | プール点検年1回（年次点検とは別）
奥武蔵中学校 | 〃 | 種類：自家用電気工作物、設備容量：200kVA、受電電圧：6,600kV | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | - | プール点検無し
旧名栗中学校 | 〃 | 種類：自家用電気工作物、設備容量：125kVA、受電電圧：6,600kV | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | - | プール点検無し
子育て総合センター 山手保育所 | こども政策課 | 設備容量175ｋVA 設備総容量175ｋVA 最大電力120kw 総最大電力130kw 受電電圧6600V | 東京電気管理技術に基づく第1条の自家用電気工作物保安管理業務に基づく点検内容 | 1回/月 | 東京電気管理技術に基づく第1条の自家用電気工作物保安管理業務 | あり | 4回 | R7
第二区保育所 | こども政策課 行セ管(発注) | 容量175ｋVA/電圧6,600V |  | 1回/年 | 電気事業法施行規則第52条第２項各号 | あり | 1回 | R9 | R10から実施
富士見保育所 | こども政策課 | 容量150ｋVA/最大電力105ｋｗ/電圧6,600V | 自家用電気工作物保安管理業務委託細目書のとおり | 通常1回/月 定期点検1回/年 | 電気事業法第38条 | あり | 4回 | R8
加治東保育所 | こども政策課 行セ管(発注) | 容量150ｋVA |  | 1回/年 |  | あり | 4回 | R9 | R10から実施
美杉台保育所 | 〃 | 容量300kVA、非常用発電機27kw | 年次精密点検(停電作業あり) | 1回/年 |  | あり | 4回 | R9 | R10から実施
原市場保育所 | こども政策課 行セ管(発注) | 容量150ｋVA |  | 1回/年 |  | あり | 1回 | R9 | R10から実施
ＳＴＥＰ児童クラブ | こども政策課 | 150KVA |  | 月次及び年次点検 |  | あり | ４回 | -
南高麗福祉センター | 地域福祉課 | 設備容量：100KVA 最大電力：75KW 受電電圧：6,600V | ①施設を運転中に点検。受電設備、配電設備、負荷設備等。その他保安規定に定められている事項 ②保安規定に基づき施設の運転を停止して点検 高圧部（ｷｭｰﾋﾞｸﾙ）：保護継電器試験、絶縁抵抗試験、接地抵抗試験、高圧絶縁油試験、各端子点検増す締め、簡易清掃 低圧電灯、動力盤：絶縁抵抗試験、漏電遮断器試験、各端子抵抗試験増す締め「適正」 その他保安規定に定められている事項 | ①月1回 ②年1回 | 電気事業法第42条第1項 | あり | 四半期 | -
南高麗福祉センター | 〃 | 設備容量：100KVA 最大電力：75KW 受電電圧：6,600V | ①施設を運転中に点検。受電設備、配電設備、負荷設備等。その他保安規定に定められている事項 ②保安規定に基づき施設の運転を停止して点検 高圧部（ｷｭｰﾋﾞｸﾙ）：保護継電器試験、絶縁抵抗試験、接地抵抗試験、高圧絶縁油試験、各端子点検増す締め、簡易清掃 低圧電灯、動力盤：絶縁抵抗試験、漏電遮断器試験、各端子抵抗試験増す締め「適正」 その他保安規定に定められている事項 | ①月1回 ②年1回 | 電気事業法第42条第1項 | あり | 四半期 | -
飯能第一中学校屋外照明施設 | 生涯学習 スポーツ課 | 自家用電気工作物 150KVA | 月次点検、事故応動、年次精密点検、キュービクル清掃及び点検 | 12/年 |  | 1か月毎に報告 | 1回

## 消防設備保守点検
消防設備保守点検
施設名 | 担当課 | 消防設備 | 点検内容 | 点検頻度 | 法定点検 （〇〇法〇条） | 消防報告 | 記録報告書 | 支払回数 | 長期契約 最終年度 | その他
飯能市役所本庁舎 | 資産経営課 | 防火シャッター3箇所 | 点検口の状態確認等35項目のうち18項目点検 | 1回/年 | 建築基準法第12条第3項 | - | あり | 1回 | -
飯能市役所本庁舎 飯能市役所本庁舎別館 | 〃 | 消火器・屋内消火栓設備・自動火災報知機・非常警報放送設備・誘導灯設備・連結送水管・避難器具・連動制御防排煙設備 | 外観・機能・総合点検 | 2回/年 | 消防法第17条の3の3 消防法施行規則第31条の6 | あり | あり | 2回 | - | 避難訓練補佐が含まれる
飯能中央・富士見・精明・双柳・吾野地区行政センター、加治東地区行政センター・保育所、美杉台複合施設（地区行政センター・保育所・児童館）、原市場地区行政センター・保育所、名栗地区行政センター | 行政センター 管理課 | 防火対象物点検 | 防火対象物点検資格者が、消防法第８条の２の２に規定する点検を実施し、飯能市へ点検結果を報告する。 | １回/年 | 消防法第８条の２の２ | あり （報告書提出先：埼玉西部消防組合飯能日高消防署） | あり | １回 | - | ・消火器交換（消耗品費）別途要 ・支払は、加治東・原市場は保育所と按分（1/2）、美杉台は保育所・児童館と按分（1/3）
飯能中央・富士見・精明・双柳・加治・南高麗・吾野・東吾野地区行政センター、第二区地区行政センター・保育所、加治東地区行政センター・保育所、美杉台複合施設（地区行政センター・保育所・児童館）、原市場地区行政センター・保育所、名栗地区行政センター、あすなろ・ふるさと会館 | 〃 | 消火器・屋内消火栓設備・自動火災報知設備・非常放送設備・誘導灯設備・連動制御防排煙設備・非常電源用自家発電設備・避難設備 | 保守点検：消防用設備等の点検は、消防法第１７条の３の３及び消防法施行規則第３１条の６に規定する点検を行うとともに、施設防火管理者の行う保守業務を補佐する。 | ・機器点検：年２回 ・総合点検：年１回 ※総合点検については、機器点検と同時実施可。 | 消防法第17条の3の3 消防法施行規則第31条の6 | あり （報告書提出先：埼玉西部消防組合飯能日高消防署） | あり | 2回 | - | ・支払は、飯能中央は図書館と按分（1/2）、第二区・加治東・原市場は保育所と按分（1/2）、美杉台は保育所・児童館と按分（1/3）
富士見・精明・加治・南高麗・双柳・名栗地区行政センター、加治東地区行政センター・保育所、原市場地区行政センター・保育所、美杉台複合施設（地区行政センター・保育所・児童館）、飯能中央・吾野・東吾野地区行政センター | 〃 | 特定建築物定期調査・建築設備及び防火設備定期検査 | ・特定建築物定期調査（隔年） ・建築設備（昇降機を除く）定期検査（毎年） ・防火設備定期検査（毎年、対象：飯能中央・美杉台・名栗のみ） | 各１回/年 | ・建築物定期調査：建築基準法第１２条第１項 ・建築設備及び防火設備定期検査：建築基準法第１２条第３項 | あり （報告書提出先：一般財団法人埼玉県建築安全協会） | あり | １回 | - | ・支払は、加治東・原市場は保育所と按分（1/2）、美杉台は保育所・児童館と按分（1/3）
飯能市立図書館 | 図書館 | 消火器・屋内消火栓設備・自動火災報知設備・避 難器具・誘導灯設備・屋内消火栓用非常電源・防排煙制御設備 | 消防用設備点検 | ２回/年 | 消防法17条3の3 消防法施行規則第31条の6 | あり | あり | ２回/年 | - | 避難訓練補佐が含まれる
飯能市立こども図書館 | 〃 | 消火器・自動火災報知設備・非常警報設備・避難器具（はしご）・誘導灯設備 | 消防用設備点検 | ２回/年 | 消防法17条3の3 消防法施行規則第31条の6 | あり | あり | ２回/年 | - | 避難訓練補佐が含まれる
旧図書館 | 図書館 行セ管(発注) | 消化器・屋内消火栓設備・自動火災報知設備・非常放送設備・誘導灯設備・運動制御防排煙設備・非常電源用自家発電設備・避難設備 | 消防用設備点検 | ２回/年 | 消防法17条3の3 消防法施行規則第31条の6 | あり | あり | ２回/年 | - | 中央地区行政センターと按分
飯能市市民会館 | 市民会館 | 消火器、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、非常電話設備、非常放送設備、誘導灯設備、避難はしご、連動制御防排煙設備 | 外観・機能・総合点検 | 2回/年 | 消防法施行規則第31条の4 | あり | あり | 2回 | - | 避難訓練の補助を含む
飯能市市民会館 | 〃 | 防火対象物（建物） | 法定点検（書類、目視等） |  | 消防法第８条の２の２ 消防法施行規則第４条の２の６ | あり | あり | 1回 | -
飯能市立博物館 | 博物館 | 消火器・自動火災報知設備・非常警報設備(放送)・誘導灯設備・連動制御防排煙設備 | 消防法施行規則第31条の4に規定する保守点検、外観、機能点検(2回/年)、総合点検(1回/年) | 2回/年 | 消防法施行規則第31条の4 | あり | あり | 2回/年 | - | 避難訓練補佐が含まれる
飯能市立博物館名栗民俗資料保管庫 | 〃 | 消火器・誘導標識 | 消防法施行規則第31条の4に規定する保守点検、外観、機能点検(2回/年)、総合点検(1回/年) | 2回/年 | 消防法施行規則第31条の4 | あり | あり | 2回/年 | -
飯能第一小学校 飯能第二小学校 南高麗小学校 加治小学校 精明小学校 原市場小学校 富士見小学校 加治東小学校 双柳小学校 美杉台小学校 奥武蔵小学校 名栗小学校 旧吾野小学校 飯能第一中学校 南高麗中学校 原市場中学校 飯能西中学校 加治中学校 美杉台中学校 奥武蔵中学校 旧名栗中学校 名栗幼稚園 名栗給食共同調理場 | 教育政策課 | 消火器具、屋内消火栓設備、自動火災報知設備、消防機関へ通報する火災報知設備装置、非常警報設備（放送）、避難器具、非常電源専用受変電設備、誘導灯及び誘導標識、防排煙設備、ガス漏れ警報器、危険物地下タンク及び埋設配管、ホース、防火扉 | 外観・機能・総合点検 | 2回/年 | 消防法第14条の３の２ 消防法第17条の３の３ 建築基準法第8条及び第12条 | あり | あり | 2回 | - | ホースは10年以上経過したものに対して3年毎に耐圧試験を実施
子育て総合センター 山手保育所 富士見保育所 浅間保育所 加治保育所 吾野保育所 | こども政策課 | 消火器・屋内消火栓設備・自動火災報知機・非常警報設備・誘導灯・避難器具・防排煙制御設備・消防機関へ通報する火災放置設備 | 機器・総合点検 | 2回/年 | 消防法施行規則第31条の6 | あり | あり | 2回 | - | 山手・富士見・浅間・加治・吾野
山手保育所 第二区保育所 富士見保育所 浅間保育所 加治保育所 加治東保育所 美杉台保育所 吾野保育所 原市場保育所 | 〃 | 消火器リサイクルシール
第二区保育所 加治東保育所 美杉台保育所 原市場保育所 | こども政策課 行セ管(発注) | 消防用設備保守点検 | 総合点検 | 2回/年 | 消防法第17条3の3 | あり | あり | 2回
富士見保育所 | こども政策課 | 防火対象物点検 | 総合点検 | 1回/年 | 消防法第8条の２の２の第1項 | あり | あり | 1回
加治東保育所 | こども政策課 行セ管(発注) | 防火対象物点検 | 総合点検 | 2回/年 | 消防法第8条の２の２の第1項 | あり | あり | 1回
美杉台保育所 | 〃 | 防火対象物点検 | 総合点検 | 2回/年 | 消防法第8条の２の２の第1項 | あり | あり | 1回
原市場保育所 | 〃 | 防火対象物点検 | 総合点検 | 2回/年 | 消防法第8条の２の２の第1項 | あり | あり | 1回
ＳＴＥＰ児童クラブ | 〃 | 防火対象物点検 |  | 1回 | 消防法第８条の２ | あり | あり | 1回 | -
ＳＴＥＰ児童クラブ | 〃 | 消火器・自動火災報知設備・非常警報設備・避難器具（避難はしご）・誘導灯・防排煙制御設備 | 機器点検2回、総合点検１回 | ２回 | 消防法第17条の3の3 | あり | あり | ２回 | -
南高麗診療所 | 医療管理課 | 消火器・自動火災報知設備・誘導灯 | 機器点検・総合点検 | 2回/年 | 消防法第17条の3の3 | あり | あり | 2回 | -
名栗診療所 | 〃 | 消火器具 | 機器点検 | 2回/年 | 消防法第17条の3の3 | あり | あり | 2回 | -
南高麗福祉センター | 地域福祉課 | 消火器・屋内消火栓設備・自動火災報知設備・非常警報設備・誘導灯・非常電源専用受電設備 | 保守点検 | 機器点検：年2回 総合点検：年1回 | 消防法施行規則第31条の6 | あり | あり | 2回 | - | 避難訓練補佐が含まれる
南高麗福祉センター | 〃 | 消火器・屋内消火栓設備・自動火災報知設備・非常警報設備・誘導灯 | 点検 | 1回/年 | 消防法8条の2の2第1項 | あり | あり | 1回 | -
南高麗福祉センター | 〃 | 消火器・屋内消火栓設備・自動火災報知設備・非常警報設備・誘導灯・非常電源専用受電設備 | 保守点検 | 機器点検：年2回 総合点検：年1回 | 消防法施行規則第31条の6 | あり | あり | 2回 | - | 避難訓練補佐が含まれる
南高麗福祉センター | 〃 | 消火器・屋内消火栓設備・自動火災報知設備・非常警報設備・誘導灯 | 点検 | 1回/年 | 消防法8条の2の2第1項 | あり | あり | 1回 | -

## 冷暖房設備保守点検
冷暖房設備保守点検
施設名 | 担当課 | 設備仕様(種類・型式・台数等) | 点検内容 | 点検頻度 | 法定点検 （〇〇法〇条） | 記録報告書 | 支払回数 | 長期契約 最終年度 | その他
飯能市役所本庁舎 | 資産経営課 | 吸収冷温水機(Σ1AG-130AD5)2台 | 外観・機能・真空度・漏れ・燃焼等 | 1回/年 | - | あり | 2回 | - | 冷却水の簡易薬品洗浄1回/年
飯能中央地区行政センター | 行政センター 管理課 | 冷温水発生機CH－K50：２基 冷却塔CT-K５０EN：２基 空気調和機FCH-７００SEZK－C：１基 空気調和機FCH－５００SEZK-C：１基 冷温水・冷却水ポンプ：４台 冷却塔薬液注入装置：２基 | 【吸収冷温水器】設置状況、本体外観、本体内部、水系関係、電気関係、補機関係、各部温度、燃焼関係（ガス） 【冷却塔】冷却塔関係、ファン・電動機制御装置、水質管理 【空調機】本体・補機 【薬注装置】本体・外観、薬注ポンプ、自動ブロー、投入薬剤 【循環ポンプ】本体・電動機 | ２回/年 | フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第一種特定製品の管理者の判断の基準となるべき事項 第二 （※簡易点検のみ（1回/3か月）） | あり | ２回 | -
第二区地区行政センター | 〃 | ダイキン工業 業務用空調機（オフィス） SZRH224BAD（教養室） SZRC112BY（教養室） SZRC140BY（学習室） SZRC140BY（調理室） SZRC160BY（休養室） SZRK63BYT（事務室） パナソニック ルームエアコン CU-562CF2（ホール） | 【冷房前・暖房前 各１回】 室外機点検（７台）・室内機フィルター清掃（８台） | ２回/年 | フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第一種特定製品の管理者の判断の基準となるべき事項 第二 （※簡易点検のみ（1回/3か月）） | あり | 未定 | - | R8年度から実施予定
富士見地区行政センター | 〃 | 三菱重工業 ガスヒートポンプエアコン GHCJ450-4（１階事務室・学習室・ホール） GHCJ560-4（１階集会室） GHCJ450-4（２階学習室・休養室・保育室） | 【年２回（冷房前・暖房前各１回）】 冷房前 空調機切替点検 フィルター清掃 加湿器水抜き 暖房前 空調機切替点検 フィルター清掃 加湿器点検 年１回エンジン整備・運転チェック点検 ※部品交換・修理作業別途 | ２回/年 | フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第一種特定製品の管理者の判断の基準となるべき事項 第二 （※簡易点検のみ（1回/3か月）＋定期点検（1回/３年）） | あり | ２回 | - | 定期点検R８実施予定
精明地区行政センター | 〃 | 三菱電気 マルチ MPUZ-ERP224KA（１階集会室（東）） ビル用マルチ MPUZ-ERP224KA（１階集会室（西）） 業務用空調機（オフィス） MPUZ-ERP140KA（１F ロビー） MPUZ-ERP63HA7（１F 第２学習室） MPUZ-ERP112HA7（１F 第１学習室） MPUZ-ERP80HA7（１F 調理室） MPUZ-ERP140KA（２F 第３学習室） MPUZ-ERP112HA7（２F 和室） MPUZ-ERP63HA7（２F 視聴覚室） MPUZ-ERP80HA7（１F 事務室） | 【冷房前 年１回】 空調機 室内機 フィルター清掃点検 １７台 空調機 室外機 点検 １０台 排風機 点検清掃 １台 【暖房前 年１回】 空調機 室内機 フィルター清掃点検 １７台 空調機 室外機 点検 １０台 排風機 点検清掃 １台 | ２回/年 | フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第一種特定製品の管理者の判断の基準となるべき事項 第二 （※簡易点検のみ（1回/3か月）） | あり | ２回 | -
双柳地区行政センター | 行政センター 管理課 | ダイキン 業務用空調機（オフィス） SZCP80AT（和室） SZCP112A（和室） SZCP112A（図書コーナー） SZCP112A（多目的室） SZCP112A（学習室（１）） SZCP112A（学習室（２）） ダイキン ビル用マルチ SZCP112AD（事務室） SZCP224AD（集会室（北）） SZCP224AD（集会室（中）） SZCP224AD（集会室（南）） SZCP224AD（調理室） SZCP224AD（ロビー・廊下） | 【年２回実施】 ①高圧、低圧の圧力測定、②各部温度測定、③電流、電圧の測定、④電気関係の絶縁測定、⑤ガス漏れのチェック、⑥水漏れの有無の確認、⑦運転音、振動等のチェック、⑧運転状態の良・否判定、⑨保護装置の作動確認、⑩機能部品の作動確認、⑪各部のネジの増し締め、⑫錆発生ネジ、ビス類の交換、⑬錆発生のケーシングのタッチペイント、⑭室内機の点検（サンプリングチェック）、⑮室内機のエアフィルター清掃、⑯全熱交換器ユニットの作業確認、⑰全熱交換器ユニットの運転音、振動等のチェック、⑱全熱交換器ユニットの運転状態の良・否判定、⑲全熱交換器ユニットのプレフィルター清掃、⑳点検表の作成 | ２回/年 | フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第一種特定製品の管理者の判断の基準となるべき事項 第二 （※簡易点検のみ（1回/3か月）） | あり | １回 | -
加治地区行政センター | 〃 | ダイキン 室内機：FRYJ560P、6500552、（1階系統・1階機械室内） No.1室外機：CRYJ280P、6503277（１階系統・屋上） No.2室外機：CRYJ280P、6503283、（1階系統・屋上） 室内機：FRYJ560P、6500430、（２階系統・２階機械室） No.1室外機：CRYJ280P、6503286（２階系統・屋上） No.2室外機：CRYJ280P、6503287（２階系統・屋上） | 【年２回実施】 ①高圧、低圧の圧力測定、②各部温度測定、③電流、電圧の測定、④電気関係の絶縁測定、⑤ガス漏れのチェック、⑥水漏れの有無の確認、⑦運転音、振動等のチェック、⑧運転状態の良・否判定、⑨保護装置の作動確認、⑩機能部品の作動確認、⑪各部のネジの増し締め、⑫錆発生ネジ、ビス類の交換、⑬錆発生のケーシングのタッチペイント、⑭室内機の点検（サンプリングチェック）、⑮室内機のエアフィルター清掃、⑯全熱交換器ユニットの作業確認、⑰全熱交換器ユニットの運転音、振動等のチェック、⑱全熱交換器ユニットの運転状態の良・否判定、⑲全熱交換器ユニットのプレフィルター清掃、⑳点検表の作成 | ２回/年 | フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第一種特定製品の管理者の判断の基準となるべき事項 第二 （※簡易点検のみ（1回/3か月）＋定期点検（1回/３年）） | あり | １回 | - | 定期点検R８実施予定
加治東地区行政センター | 〃 | ダイキン工業（株） ビル用マルチ RQUP５６０FA（事務室、第一・第二学習室、和室、調理実習室） RQUP５６０FA（集会室） | 【年２回実施】 ①高圧、低圧の圧力測定、②各部温度測定、③電流、電圧の測定、④電気関係の絶縁測定、⑤ガス漏れのチェック、⑥水漏れの有無の確認、⑦運転音、振動等のチェック、⑧運転状態の良・否判定、⑨保護装置の作動確認、⑩機能部品の作動確認、⑪各部のネジの増し締め、⑫錆発生ネジ、ビス類の交換、⑬錆発生のケーシングのタッチペイント、⑭室内機の点検（サンプリングチェック）、⑮室内機のエアフィルター清掃、⑯全熱交換器ユニットの作業確認、⑰全熱交換器ユニットの運転音、振動等のチェック、⑱全熱交換器ユニットの運転状態の良・否判定、⑲全熱交換器ユニットのプレフィルター清掃、⑳点検表の作成 | ２回/年 | フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第一種特定製品の管理者の判断の基準となるべき事項 第二 （※簡易点検のみ（1回/3か月）＋定期点検（1回/３年）） | あり | １回 | - | 定期点検R9実施予定
美杉台地区行政センター | 〃 | 三菱電機 ビル用マルチ PUHY-J450BM-A（集会室） PUHY-RP335DMG9（視聴覚室・休憩室・図書室・保育室） PUHY-J355BM-A（調理実習室、学習室（1）・（2）） PUHY-J224M-A（EVホール・事務室・印刷室） | 【年1回 冷房前】 ロスナイ換気扇 フィルター清掃点検 １４台 空調機室内機 フィルター清掃点検 ２１台 ロスナイ換気扇 加湿器水抜き ２１台 空調機室外機 点検 ４台 【年１回 暖房前】 ロスナイ換気扇 フィルター清掃点検 １４台 空調機室内機 フィルター清掃点検 ２１台 ロスナイ換気扇 加湿器水抜き ２１台 空調機室外機 点検 ４台 ※部品交換・修理作業別途。 | ２回/年 | フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第一種特定製品の管理者の判断の基準となるべき事項 第二 （※簡易点検のみ（1回/3か月）＋定期点検（1回/３年）） | あり | ２回 | - | 定期点検R８実施予定
南高麗地区行政センター | 行政センター 管理課 | 三菱電機 業務用空調機（オフィス） MPUZ-WRP80HA6（事務室） MPUZーWRP140HA6（調理室） MPUZ-WRP112HA6（第1学習室） MPUZ-WRP160HA6（第2学習室） MPUZ-WRP80HA6（第3学習室） MPUZーWRP140HA6（和室） PCZX-ERMP224K4（集会室（東）） MPUZ-WRP224HA5（集会室（西）） | 【冷房前 年１回】 空調機 室内機 フィルター清掃点検 １２台 空調機 室外機 点検 ８台 排風機 点検清掃 １台 【暖房前 年１回】 空調機 室内機 フィルター清掃点検 １2台 空調機 室外機 点検 ８台 排風機 点検清掃 １台 | ２回/年 | フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第一種特定製品の管理者の判断の基準となるべき事項 第二 （※簡易点検のみ（1回/3か月）） | あり | ２回 | -
吾野地区行政センター | 〃 | 三菱電機 ビル用マルチ MPUZ-P224HA2（集会室（北）） MPUZ-P224HA2（集会室（中）） MPUZ-P224HA2（集会室（南）） MPUZ-P224HA2（調理室） MPUZ-P112HA（和室） MPUZ-P80SHA（廊下） 三菱電機 業務用空調機（オフィス） MPUZ-P112HA（事務室） MPUZ-P80SHA（図書室） MPUZ-P160HA（学習室） | 【年２回実施】 ①高圧、低圧の圧力測定、②各部温度測定、③電流、電圧の測定、④電気関係の絶縁測定、⑤ガス漏れのチェック、⑥水漏れの有無の確認、⑦運転音、振動等のチェック、⑧運転状態の良・否判定、⑨保護装置の作動確認、⑩機能部品の作動確認、⑪各部のネジの増し締め、⑫錆発生ネジ、ビス類の交換、⑬錆発生のケーシングのタッチペイント、⑭室内機の点検（サンプリングチェック）、⑮室内機のエアフィルター清掃、⑯全熱交換器ユニットの作業確認、⑰全熱交換器ユニットの運転音、振動等のチェック、⑱全熱交換器ユニットの運転状態の良・否判定、⑲全熱交換器ユニットのプレフィルター清掃、⑳点検表の作成 | ２回/年 | フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第一種特定製品の管理者の判断の基準となるべき事項 第二 （※簡易点検のみ（1回/3か月）） | あり | １回 | -
東吾野地区行政センター | 〃 | 三菱電機 業務用空調機（オフィス） PUZ-ERP80HA9（１F 事務室） PUZ-ERP112HA9（第2学習室） PUZ-ERP80HA9（1F 第3学習室） PUZ-ERP224KA3（1F 集会室（北）） PUZ-ERP224KA3（1F 集会室（南）） PUZ-ERP140KA3（2F 第1学習室） PUZ-ERP160KA3（2F 休養室） PUZ-ERP160KA3（2F 調理室） PUZ-ERP112LA3（1F ホール） | 【冷房前 年１回】 空調機 室内機 フィルター清掃点検 １３台 空調機 室外機 点検 ８台 【暖房前 年１回】 空調機 室内機 フィルター清掃 １３台 空調機 室外機 点検 ８台 | ２回/年 | フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第一種特定製品の管理者の判断の基準となるべき事項 第二 （※簡易点検のみ（1回/3か月）） | あり | ２回 | -
原市場地区行政センター | 行政センター 管理課 | 業務用空調機（オフィス） 三菱電機 PUZ-ZRMP112KA2（事務室） PUZ-ZRMP80HA2（談話室） PUZ-ZRMP112KA2（調理実習室） PUZ-ZRMP160KA2（和室） PUZ-ZRMP160KA2（ボランティアビューロー） PUZ-ZRP280KA8（集会室） PUZ-ZRP280KA8（集会室） | 点検：年２回 【冷房前】 空調機室内機 フィルター清掃点検 １３台 空調機室外機点検（絶縁抵抗・電圧・電流測定）７台 全熱交換器 フィルター清掃 ８台 【暖房前】 空調機室内機 フィルター清掃点検 １３台 空調機室外機点検（絶縁抵抗・電圧・電流測定）７台 全熱交換器 フィルター清掃 ８台 | ２回/年 | フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第一種特定製品の管理者の判断の基準となるべき事項 第二 （※簡易点検のみ（1回/3か月）） | あり | ２回 | -
名栗地区行政センター | 〃 | 業務用空調機（オフィス） 三菱電機 MPUZ-RP160HA2（1F 事務室） PUZ-ZRMP140KA14（1F コミュニティ・ラウンジ） MULZ-RX50JS（1F 旧村長室） MPUZ-RP224HA2（1F 図書館分室） MPUZ-RP224HA2（1F 図書館分室） MPUZ-RP63HA2（2F 事務室） MPUZ-RP80HA2（2F 多目的室） MPUZ-RP140HA2（2F 工作室） MPUZ-RP112HA2（2F 村史編集室（事務室）） MPUZ-RP112HA2（2F 村史編集室（保管室）） MPUZ-RP112HA2（2F 和室） MPUZ-RP140HA2（3F 第2・3学習室） MPUZ-RP140HA2（3F 第1学習室） MPUZ-RP224HA2（3F 集会室） MPUZ-RP224HA2（3F 集会室） MPUZ-RP112HA2（3F 調理室） ルームエアコン 三菱電機 MUZ-ZXV28PS（1F ミーティングコーナー） MUZ-ZXV28PS（1F 林務詰所） ルームエアコン 東芝 ROA-P450HJ（1F おはなしコーナー） | 【点検整備業務】 ・冷暖房の切替調整 ・冷媒漏れ点検 ・安全装置（高低圧遮断器）機能点検 ・動力装置の機能点検及び注油 ・電気配線スイッチ類の異常の有無及び絶縁状態 ・ファン及び熱交換部の清掃 ・空調機ファンコイルの点検整備 ・フィルター清掃 ・コイル内空気の排除 ・ファンの清掃及び注油 ・安全機器の点検調整 ・その他必要に応じた点検整備 【定期点検整備】 ・年２回専門の技術者を派遣 ・冷暖房切替期 各２回 | ２回/年 | フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第一種特定製品の管理者の判断の基準となるべき事項 第二 （※簡易点検のみ（1回/3か月）） | あり | １回 | -
あすなろ会館 | 行政センター 管理課 | 三菱パッケージエアコン PUH-J１６０GA９×２ PUH-J50GA９ PUH-J140GA９ PUH-J80GA９ RAS-306PV MUZ-GV402S 室外機（ツイン）：３台 室外機（シングル）：４台 室内機（天井カセット式）：４台 室内機（壁掛け式）：２台 室内機（ビルトイン式）：４台 | 【点検整備業務】 ・冷暖房の切替調整 ・冷媒漏れ点検 ・安全装置（高低圧遮断器）機能点検 ・動力装置の機能点検及び注油 ・電気配線スイッチ類の異常の有無及び絶縁状態 ・ファン及び熱交換部の清掃 ・フィルター清掃 ・ファンの清掃及び注油 ・その他必要に応じた点検整備 【定期点検整備】 ・年３回専門の技術者を派遣 ・冷暖房切替期 各２回 ・冷房期間中 各１回 | ３回/年 | フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第一種特定製品の管理者の判断の基準となるべき事項 第二 （※簡易点検のみ（1回/3か月）） | あり | １回 | -
ふるさと会館 | 〃 | 日立パッケージエアコン RPV-GP112K2 RAS-GP２２４RSH 室外機：１台 室内機（床置き型）：２台 | 【点検整備業務】 ・冷暖房の切替調整 ・冷媒漏れ点検 ・安全装置（高低圧遮断器）機能点検 ・動力装置の機能点検及び注油 ・電気配線スイッチ類の異常の有無及び絶縁状態 ・ファン及び熱交換部の清掃 ・フィルター清掃 ・ファンの清掃及び注油 ・その他必要に応じた点検整備 【定期点検整備】 ・年２回専門の技術者を派遣 ・冷暖房切替期 各２回 | ２回/年 | フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第一種特定製品の管理者の判断の基準となるべき事項 第二 （※簡易点検のみ（1回/3か月）＋定期点検（1回/３年）） | あり | １回 | - | 定期点検R８実施予定
飯能市立図書館 | 図書館 | 【ガス焚冷温水発生機】 吸収式冷温水発生機（CH-KG80PS）１基 冷却塔（一体型） 1基 冷温水ポンプ（内蔵型） １台 冷却水ポンプ（内蔵型） １台 薬注装置（冷却水管理用） １台 【ガス式パッケージエアコン】 35ｋｗ GYAP335AN ２台 45ｋｗ GHAP450AN ２台 56ｋｗ GHAP560AN 1台 室内機 １８台 【自動制御設備】 集中管理装置（スマートスクリーン） 1式 【床暖房設備】 1式 【空調機】 El -３００-DT（AHU-１０１A及びB） ２台 El -３００-DT（AHU-１０２） １台 【ポンプ】 ２５BTRMD５．４SA １台 ３２BTRMD５．７５ １台 ５０DVS５．７５A ６台 | 【ガス焚冷温水発生機】 冷暖房切替点検整備 冷暖房シーズン中巡回点検 【ガス式パッケージエアコン】 室内機点検作業（フィルター清掃含む） 空調機点検作業（オイル、フィルターの点検、交換等含む） 【自動制御設備】 自動制御設備保守点検 【床暖房設備】 冷温水ヘッダー、自動制御関係、ポンプ廻り点検 エアハンドユニット点検（ベルト交換、フィルター交換含む） 【ポンプ】 給水ユニット点検 水中ポンプ点検 | １回/年 空調機点検作業のみ ２回/年 | - | あり | ２回 | - | 【ガス焚冷温水発生機】 冷却水薬品（総合水処理剤）注入 １回/年 ※空調設備を含む
飯能市立こども図書館 | 〃 | 【室内機】 PLFY-P56EMG4 １台 PLFY-P71LMG7 ２台 PLFY-P112LMG4 １台 PLFY-P90LMG7 ４台 PLFY-P56LMG4 １台 PDFY-P71GMG7 ２台 PLFY-P56LMG7 1台 PKFY-P28LMG7 １台 PDFY-P80GMG7 ４台 LGH-15CST ２台 LGH-50CST ２台 LGH-15CST １台 VL-100EU １台 【室外機】 PUHY-RP280DMG4 １台 PUHY-RP335DMG4 １台 PUHY-RP280DMG7 ２台 | 電流測定、フロンガス漏洩点検、吹き出し温度測定、全熱交換扇フィルター点検、風量測定、フィルター洗浄 |  | - | あり | １回 | -
飯能市市民会館 | 市民会館 | 冷温水発生機・冷却塔、空気調和設備（空気調和機９台、パッケージ型空調機１２台、ガスヒートポンプパッケージ４８台、送排風機５５台、冷温水ポンプ３台）、全熱交換器（大ホール系統１台、小ホール系統１台） | 冷暖房切替調整・中間点検・外観・機能・漏れ・燃焼等 | 2回/年 | - | あり | 1回 | - | 冷却水用薬注装置保守点検4回/年 ※日常の保守・運転業務は総合管理業務委託として実施。
飯能市立博物館 | 博物館 | 空冷設備用ヒートポンプパッケージエアコン(PFHV-P560DMJ1)2台 空冷ヒートポンプパッケージエアコン(PLZ-ERMP140EY)1台 空冷ヒートポンプパッケージエアコン(PLZ-ERMP112EY)1台 空冷ヒートポンプパッケージエアコン(SSRC80BCT)1台 空冷ヒートポンプパッケージエアコン(SSRH160BCD)1台 空冷ヒートポンプパッケージエアコン(PLZ-ERMP112EZ)1台 空冷ヒートポンプパッケージエアコン(PLZ-ERMP140EZ)1台 | 各部の温度測定・冷媒漏れ点検・水漏れ点検・安全装置(高低圧遮断機)機能点検・電流、電圧測定及び絶縁状態測定等の電気関係の点検・各所フィルターの点検、清掃(水洗い)・運転音や振動等の点検・運転状態の良否判定・加湿器の調整及び点検、水抜き・その他必要に応じた点検整備・歴史展示室、特別展示室、展示ホール用室外機におけるフロンガス漏洩点検(3年に1度) | 2回/年 | - | あり | 2回 | -
飯能第二小学校 加治小学校 富士見小学校 飯能第一中学校 飯能西中学校 | 〃 | ■飯能第二小学校 ・冷温水発生機(CH-KX80PS)：1基 ・ユニット型空気調和機（DH-55) ：1台 ・パッケージ型エアコン(PUH-P40GA、 PUH-P112GA、MUZ-GY252) 室内機：7台、室外機：5台 ・その他付属設備 ■加治小学校 ・EHP（FDCXP1401H、FDCXP1601H、 CU-P56H6B） 室内機：13台、室外機：8台 ・GHP（U-GH560T1D、U-GH850T2D、 U-GH710T2D） 室内機：73台、室外機：8台 ・その他付属設備 ■富士見小学校 ・EHP（RZRP80BDT、RZRP112BD、 CU-P112H7、CU-P50H7、 PUZ-ERMP80HA2、PUZ-ERP280KA9） 室内機：10台、室外機：8台 ・GHP（U-GH450U1D、U-GH560U1D、 U-GH850U1D） 室内機：61台、室外機：20台 ・その他付属設備 ■飯能第一中学校 ・冷温水発生機：2基 （CH-M150HC、CH-MG80HC) ・ユニット型茎調和機（GH-70、GH-35)：2台 ・その他付属設備 ■飯能西中学校 ・冷温水発生機(CH-MG70C)：1基 ・ユニット型空気調和機（DVU-045E)：1台 ・EHP(MPUZ-ERP280KA、MPUZ- ERP140KA、MPUZ-ERP112HA7、 RZYP40KV、RSXYP140PR、 RSXYP280PR、RSXYP224PR、 RSXYP400PR) 室内機：60台、室外機18台 ・その他付属設備 | ①点検内容 ・外観 ・機能 ・真空度 ・漏れ ・燃焼 ・冷却塔水質管理（レジオネラ菌対応含む） ・ばい煙測定（冷温水機発生機） ・清掃 ②点検頻度等 ■飯能第二小学校 ・冷却塔 シーズンオン点検 1回/年 ・ユニット型空気調和機 シーズンオン点検 2回/年 ・環風機 1回/年 ・ポンプ 1回/年 ■加治小学校 ・EHP 2回/年 ・GHP 1回/年 ■富士見小学校 ・EHP 2回/年 ・GHP 1回/年 ■飯能第一中学校 ・冷却塔 シーズンオン点検 1回/年 ・ユニット型空気調和機 シーズンオン点検 2回/年 ・ポンプ 1回/年 ■飯能西中学校 ・冷却塔 シーズンオン点検 1回/年 ・ユニット型空気調和機 シーズンオン点検 2回/年 ・ポンプ 1回/年 | 左記参照 | - | あり | 2回 | - | 全熱交換器等の周辺機器の点検も含む
加治東小学校 美杉台中学校 | 教育政策課 | ■加治東小学校 ・冷温水発生機(HAU-K80V、HAU-K100V) ：2基 ・ユニット型空気調和機(KW-90L2K、 KW-105L2K)：2台 ・個別空調機（PUHZ-J56SGA、 PUHY-J224M-B、PUHY-J280M-B) 室内機：11台、室外機4台 ・その他付属設備 ■美杉台中学校 ・冷温水発生機(HAU-GH100EXP、HAU- GH60EXP)：2基 ・ユニット型空気調和機(DHU-650S、DHU- 500S)：1台 ・その他付属設備 | ①点検内容 ・外観 ・機能 ・真空度 ・漏れ ・燃焼 ・冷却塔水質管理（レジオネラ菌対応含む） ・ばい煙測定（冷温水機発生機） ・清掃 ②点検頻度等 ■加治東小学校 ・冷却塔 シーズンオン点検 1回/年 ・ユニット型空気調和機 シーズンオン点検 2回/年 ・個別空調機 2回/年 ・環風機 1回/年 ・ポンプ 1回/年 ■美杉台中学校 ・冷却塔 シーズンオン点検 1回/年 ・ユニット型空気調和機 シーズンオン点検 2回/年 ・環気ファン 1回/年 ・給排気ファン 1回/年 ・ポンプ 1回/年 | 左記参照 | - | あり | 2回 | - | ・全熱交換器等の周辺設備の点検も含む ・美杉台中学校空調設備はR7,R8で改修
双柳小学校 美杉台小学校 南高麗中学校 加治中学校 | 〃 | ■双柳小学校 ・EHP (MPUZ-ERP160KA2、 MPUZ-ERP224KA2、MPUZ-ERP56KA2、 PUZ-ERP280KA8、MUZ-GV250) 室内機：16台、室外機10台 ・GHP (AXGP450F2ZD、AXGP710F2ZD、 AXGP560F2ZD、AXGP455E5ZD、 AXGP280E5ZD) 室内機：50台、室外機7台 ・その他付属設備 ■美杉台小学校 ・GHP (U-GH850U1D、U-GH710U1D、 U-GH560U1D、U-GH450U1D) 室内機：79台、室外機：10台 ・その他付属設備 ■南高麗中学校 ・冷温水発生機(OLA-80H)：1基 ・ユニット型空気調和機：1台 ・その他付属設備 ■加治中学校 ・EHP (PUSYFP140MH2、PUHY- P224DMG9、MULZ-GX2822AS、 PCZ-ERMP140KZ、PCF-ERMP50KZ、 PUHY-P670DMF7、PUHY-850DMG7、 PUHY-P775DMF9、PUHY-P1280DMG9、 PUHY-P1180DMG9、PUHY-P1000DMG7、 PUHY-P730DMG7 室内機107台、室外機13台 ・その他付属設備 | ①点検内容 ・外観 ・機能 ・真空度 ・漏れ ・燃焼 ・冷却塔水質管理（レジオネラ菌対応含む） ・ばい煙測定（冷温水機発生機） ・清掃 ②点検頻度等 ■双柳小学校 ・EHP 2回/年 ・GHP 1回/年 ■美杉台小学校 ・GHP 1回/年 ■南高麗中学校 ・冷却塔 シーズンオン点検 1回/年 ・ユニット型空気調和機 2回/年 ・環風機 1回/年 ・ポンプ 1回/年 ■加治中学校 ・EHP 2回/年 | 左記参照 | - | あり | 2回 | - | 全熱交換器等の周辺設備の点検も含む
飯能第一小学校 | 教育政策課 | ・ターボ冷凍機 (CTE-FF1E5E5)：1基 ・ユニット型空気調和機：2台 ・冷温水発生機 GLA-150A ・その他付属設備 | ・外観 ・機能 ・真空度 ・漏れ ・燃焼 ・冷却塔水質管理（レジオネラ菌対応含む） ・ばい煙測定（冷温水機発生機） ・清掃 | 1回/月 | フロン排出抑制法第16条 | あり | 2回 | - | ・冷却塔等の周辺設備の点検も含む ・ターボ冷凍機はR8校舎解体で撤去予定
精明小学校 | 〃 | ・パッケージ型空調機(RDW-405S)：1基 ・その他付属設備 | ①点検内容 ・外観 ・機能 ・真空度 ・漏れ ・燃焼 ・冷却塔水質管理（レジオネラ菌対応含む） ・ばい煙測定（冷温水機発生機） ・清掃 ②点検頻度等 ・冷却塔 シーズンオン点検 1回/年 ・ユニット型空気調和機 シーズンオン点検 2回/年 ・個別空調機 2回/年 ・環風機 1回/年 ・ポンプ 1回/年 | 左記参照 | フロン排出抑制法第16条 | あり | 2回 | - | ・冷却塔等の周辺設備の点検も含む
加治小学校 | 〃 | ・GHP（U-GH560T1D、U-GH850T2D、 U-GH710T2D） 室内機：73台、室外機：8台 ・その他付属設備 | ・計器による各部データ採取及び診断 ・エンジンオイルの量及び漏れの点検 ・プラグ点検及び清掃 ・排ガスドレンフィルターの点検 ・冷却水の点検 ・燃料ガスホースの点検 ・エアクリーナーエレメントの清掃 ・ホース類の点検（排ガスホース、排気ドレンホース、 吸気ホース、オイルタンクホース、ブローバイホース 等） ・高圧コードの点検 ・コンプレッサーの点検 ・運転異常音の点検 ・外観点検 ・フロンガスの漏えい点検 | 1回/年 | フロン排出抑制法 | あり | 2回 | - | ・5年定期点検
名栗幼稚園 | 〃 | [7 empty] | R7年度途中で遊戯室にも空調設備の寄贈を受けた
子育て総合センター 山手保育所 | こども政策課 | GHP室外機（6台）全熱交換機（15台）他 | 冷暖房前共通点検、空調設備異常時点検等 | 2回/年 | - | あり | 2回 | -
第二区保育所 | 〃 | RZRP280BA1台 RZRP112BY4台 RZRP63BYT1台 RZRP80BYT1台 | 冷暖房切替・清掃・点検等 | 2回/年 | - | あり | 2回 | - | R8より保守あり（地区行含む） R9フロン定期点検
富士見保育所 | 〃 | PUHY-J647M-B1 | 冷暖房切替・清掃・点検等 | 2回/年 |  | あり | 2回 | - | R10フロン定期点検
加治保育所 | 〃 | PCZX-ZRP280KH1台 PLZ－ZRMP112EFH3台 PLZ-ZRMP80ＬＥＨ1台 PLZ-ZRMP40ＬＥＨ1台 PKZ-ZRMP40KH1台 | 冷暖房切替・清掃・点検等 | 2回/年 |  | あり | 1回 | - | R8フロン定期点検
加治東保育所 | 〃 | RQUP224FA1台 RQUP670FA１台 SSRC112BF1台 全熱交換器ユニット9台 | 冷暖房切替・清掃・点検等 | 2回/年 |  | あり | 1回 | - | R9フロン定期点検
美杉台保育所 | こども政策課 | 冷温水発生機CH-KS20RT1基 冷却塔0.8ｋｗ1基 冷却水ポンプ1.5kw1台 冷温水ポンプ2.2ｋｗ1台 エアーハンドリングユニット1台 換気ファン1台 | 冷暖房切替・調整・点検等 | 4回/年 |  | あり | 1回 | -
吾野保育所 | 〃 | - | フロン漏洩点検 | 1回/年 |  | あり | 1回 | -
原市場保育所 | 〃 | 空冷ヒートポンプパッケージエアコン PLZ－ERP112EH4台 PCZ-ERP160KH2台 PLZX-ERP160EH1台 全熱交換機4台 | 冷暖房切替・清掃・点検等 | 2回/年 |  | あり | 2回 | -
ＳＴＥＰ児童クラブ | 〃 | 空調機２台（PUHY-J450BM-B1、PUHY-J647SM-B1） | 空調機切替、フィルター、加湿器、室外機保守点検 | ２回 | - | あり | ２回 | -
名栗診療所 | 医療管理課 | ・マルチエアコン（三菱PLFY-P36LMG9・PLFY-P28LMG9）全6台 室外機（三菱PUSY-FP224MH2）1台 ・ルームエアコン（三菱MSZ-BXV254-W）1台 室外機（三菱MUZ-BXV254）1台 | 外観・機能・動作・汚れ・漏れ・詰り・損傷・振動・異音・結露等 | 2回/年 | - | あり | 1回/年 | -

## 自家用受電設備等保守点検
自家用受電設備等保守点検
施設名 | 担当課 | 自家発電仕様(型式・台数等) | 試験・測定 | 点検内容 | 点検頻度 | 法定点検 （〇〇法〇条） | 記録報告書 | 支払回数 | 長期契約 最終年度 | その他
飯能市役所本庁舎 飯能市役所本庁舎別館 | 資産経営課 | 自家発電装置TMGP-105MK3S製 | 特性・抵抗試験等 (全19） | 外観・作動・機能・絶縁・補助作動 ・保護装置作動・実負荷運転・エンジン点検 | 1回/年 | 電気事業法 | あり | 1回 | - | 消防申請書類作成含む
飯能市役所本庁舎 | 〃 | シール形高率放電用据置鉛蓄電池1組 HS150E形(150AH/10HR)54個 自動定電圧サイリスタ式整流器1台 DP2100S-020RE | 比重測定等 (全8) | 外観・動作・均等充電・補充・清掃・試験 | 2回/年 | 電気事業法 建築基準法 消防法(容量試験) | あり | 2回 | - | 容量試験1回/年
美杉台複合施設（美杉台地区行政センター・保育所・児童館） | 行政センター 管理課 | 非常用発電機 PG-45MX 機関形式 S4Q | C点検及び交換整備 | １ 点検・整備（C点検） ２ 交換部品：潤滑油・潤滑油フィルター・冷却水・燃料フィルター | １回/３年 | 建築基準法 電気事業法 消防法 | あり | １回 | - | ・３年に１度（R８実施予定） ・予算：手数料（保育所・児童館と按分1/3）
飯能市市民会館 | 市民会館 | 非常用自家発電設備（TKGP400KH） | 負荷試験等 | 機器点検・実負荷試験 | 1回/年 | 消防法 | あり | 1回 | - | 消防申請書類作成含む
飯能市市民会館 | 〃 | 受変電設備、自家発電設備（TKGP400KH）、蓄電池設備、電気時計設備 | 絶縁・抵抗測定、電器試験等 | 絶縁・抵抗測定、電器試験等 | 1回/年 | 消防法 | あり | 1回 | - | 消防申請書類作成含む
子育て総合センター 山手保育所 | こども政策課 | 設備型式TQGP-30K |  | 総合点検一式（外観、作動、エンジン点検） 機器点検一式（外観、作動、機能点検） | 2回/年 | 消防法 | あり | 1回 | -
〃

## エレベーター保守点検
エレベーター保守点検
施設名 | 担当課 | メーカー | 数量 | 昇降機仕様(種類・型式等) | 点検方法・頻度 | 修理交換範囲 | 法定点検 （〇〇法〇条） | 記録報告書 | 支払回数 | 長期契約 最終年度 | その他
飯能市役所本庁舎 飯能市役所本庁舎別館 | 資産経営課 | 日立 | 2台 | インバーター式高速機械室レスエレベーター (UAP-11-CO90.6stops) インバーター式中速機械室レスエレベーター (UAP-15-co45.2stops) | リモートメンテナンス 1回/月 | 巻上機、原動機、電動発電機、調速機、制御器、各種ワイヤロープ、移動ケーブル、その他附属装置 | 建築基準法第12条第3項 | あり | 1回 | R9 | R10から実施
美杉台複合施設（美杉台地区行政センター・児童館） | 行政センター 管理課 | 株式会社日立製作所 | 1台 | ・油圧式エレベーター（乗用） ・定員：11人 ・型式：HPF-11-C045,3stops | ・毎月1回（年12回） ・定期検査代行：年1回（月1回の点検と同日実施可） ・遠隔監視診断（24時間365日監視）を行い、不時の故障に速やかに対応する。 | 昇降機点検：機械室・かご・乗場・昇降路・ピット・付加装置等（点検時の消耗品及び清掃を含む） | 建築基準法第12条第3項 | あり | 12回 | R8 | ・受注者：株式会社日立ビルシステム関東支社 ・予算：エレベーター保守委託料（児童館と按分（1/2））
原市場地区行政センター | 〃 | 株式会社日立製作所 | 1台 | ・交流中速エレベーター（乗用） ・定員：11人 ・型式：P-11-C045,2stops | ・毎月1回（年12回） ・定期検査代行：年1回（月1回の点検と同日実施可） ・遠隔監視診断（24時間365日監視）を行い、不時の故障に速やかに対応する。 | 昇降機点検：機械室・かご・乗場・昇降路・ピット・付加装置等（点検時の消耗品及び清掃を含む） | 建築基準法第12条第3項 | あり | 12回 | R8 | ・受注者：株式会社日立ビルシステム関東支社 ・予算：エレベーター保守委託料
名栗地区行政センター | 〃 | 株式会社日立製作所 | 1台 | ・交流中速エレベーター（乗用） ・定員：11人 ・型式：P-11-CO60,3stops | ・毎月1回（年12回） ・定期検査代行：年1回（月1回の点検と同日実施可） | 昇降機点検：機械室・かご・乗場・昇降路・ピット・付加装置等（点検時の消耗品及び清掃を含む） | 建築基準法第12条第3項 | あり | 12回 | R8 | ・受注者：株式会社日立ビルシステム関東支社 ・予算：エレベーター保守委託料
加治東地区行政センター | 〃 | 株式会社日立製作所 | 1台 | ・交流中速エレベーター（乗用） ・定員：11人 ・型式：UAP-11-CO45,2stops | ・毎月1回（年12回） ・定期検査代行：年1回（月1回の点検と同日実施可） ・遠隔監視診断（24時間365日監視）を行い、不時の故障に速やかに対応する。 | 昇降機点検：機器類・かご・乗場・昇降路・ピット・付加装置等（点検時の消耗品及び清掃を含む） | 建築基準法第12条第3項 | あり | 12回 | R8 | ・受注者：株式会社日立ビルシステム関東支社 ・予算：エレベーター保守委託料
第二区地区行政センター | 〃 | 東芝エレベータ株式会社 | 1台 | ・エレベーター（乗用） ・定員：11人 ・型式：SP11-CO45 ・制御方式：交流インバータ制御方式 | ・常時遠隔監視 ・定期点検：3か月に1回 ・遠隔点検：1か月に1回 ・年次点検：年１回 ・定期検査代行：年１回（定期点検または年次点検との同日実施可） | 点検作業に必要な消耗品・消耗材料（動力回路の接触器主接点及び補助接点、リード線、ヒューズ類（受電盤用、制御盤用）、階床選択器の可動接点及びテープクリーナー、カーボン刷子、蛍光管、電球、コム、非常停止ボタンのアクリルカバー、油脂類（各種潤滑油、各種潤滑油脂）、ウエス。ただし、蛍光管及び電球は、エレベーター、小荷物専用昇降機のかご室内照明用、信号用、表示用に限るものとする。また、油脂類のうちギヤオイル及び油圧用作動油は通常消耗分の補給に限る） | 建築基準法第12条第3項 | あり | 12回 | 単年度（R9から長期契約予定） | ・受注者：東芝エレベータ株式会社北関東支社 ・予算：エレベーター保守委託料
飯能市立図書館 | 図書館 | 三菱 | ２台 | インバーター制御式エレベーター ２台 乗用７５０kg １１人乗 ４５ｍ/ｍin ２stops 地震時管制運転装置（EER-P） 停電時自動着床装置（MELD） | 技術員の巡視点検１回/月 | 技術員が必要と判断した機器を 構成する部品 | 建築基準法第12条第3項 | あり | 毎月 | R7 | 遠隔監視診断/２４時間 （監視項目） 閉じ込め故障・起動不能故障・安全装置動作・電気系統異常・走行異常・ドア開閉異常
飯能市立こども図書館 | 〃 | 日立 | １台 | 油圧式エレベーター （HRF-6-2S45 ２停止） | 昇降機点検 １回/月 定期検査代行 １回/年 | 機械室、かご、乗場、昇降路・ピット、付加仕様（オプション） | 建築基準法第12条第2項 | あり | 毎月 | R8 | エレベーター遠隔監視診断/２４時間
飯能市市民会館 | 市民会館 | 日立 | 2台 | 乗用油圧式（HPD-11-CO45・3STOPS） 荷物用油圧式（HD-4500-4PC45・2STOPS） | 1回/月 | 制御器、空転防止装置、油圧パワーユニット、ストップバルブ、高圧ゴムホース、主索等 | 建築基準法第12条第3項 | あり | 12回 | R8
飯能市立博物館 | 博物館 | 日立 | 1台 | 油圧エレベーター 間接式(電動機器量11.00kw、定格速度30.0m/分、積載荷重600kg、荷物用) | 昇降機点検(1回/月) 定期検査受験法定諸事項 (1回/年) |  | 建築基準法第12条 | あり | 12回 | R8
飯能第一小学校 飯能第二小学校 南高麗小学校 加治小学校 精明小学校 富士見小学校 加治東小学校 双柳小学校 美杉台小学校 奥武蔵小学校 飯能第一中学校 南高麗中学校 原市場中学校 飯能西中学校 加治中学校 奥武蔵中学校 | 教育政策課 | サイタ工業 | 各1台 | 一小：F-20-S-30 二小：DF-200T-B25 南高麗小：FR-30-S15 加治小：MF-200S-U45 精明小：FR-20S-S25 富士見小：F-20-P30 加治東小：BDF-200S-B45 双柳小：DF-200S-B30 美杉台小：BDF-300S-B20 奥武蔵小：BDF-300T-B20 一中：FR-20-T30 南高麗中：DF-200S-B30 原中：DF-300S-B20 西中：FE-20-T30 加治中：DF-300SR-B20 奥武蔵中：MF-300S-B45 | 技術員による点検 1回/月（8月除く） | 巻上機、原動機、制御器、ロープ、出入口戸、籠、各スイッチ、安全装置、レール等の注油、付帯設備 | 建築基準法第12条第3項 | あり | 2回 | R7 | ・長期継続契約R5～R7 ・R8単年度の見積取得済
原市場小学校 | 〃 | クマリフト | 1台 | ・MH-200 | 技術員による点検 1回/月（8月除く） | 巻上機、原動機、制御器、ロープ、出入口戸、籠、各スイッチ、安全装置、レール等の注油、付帯設備 | 建築基準法第12条第3項 | あり | 2回 | R9 | R10から実施
美杉台中学校 | 〃 | 日立 | 1台 | インバーター式人荷用エレベーター (LVF-PF22-CO45,3stops) | リモートメンテナンス 1回/月（8月除く） 技術員による点検 必要時 | 巻上機、原動機、制御器、ロープ、出入口戸、籠、各スイッチ、安全装置、レール等の注油、地震時完成運転装置、停電時自動着床装置、付帯設備 | 建築基準法第12条第3項 | あり | 2回 | R8 | ※包括管理(予算額集計表）で計上がもれていました
子育て総合センター | こども政策課 | 日立ビルシステム | 1台 | 交流中速エレベーター （UAP-11-C045 2Steps) | （1）昇降機保全業務 1回/月 かご、かご上、乗り場、かご下、昇降路・ピット等の点検。（点検時の消耗品補充及び清掃を含む） （２）定期検査受験法定諸事項業務 1回/年 建築基準法第12条に基づく年1回の定期検査代行。（月１回の点検と同日でも実施可） | 点検時の消耗品補充 | 建築基準法第12条第3項 | あり | 毎月1回 (年12回) | R7
原市場福祉センター | 地域福祉課 | 東芝 | 1台 | ロープ式エレベーター （ＡＣ，Ｐ-0011-45ｍ/分 2停止） | 遠隔点検：1回/月 定期点検：1回/3か月 昇降機定期性能検査：1回/年 | 巻上機、原動機、電動発電機、制御器、主索、出入口戸、かご、各スイッチ、安全装置、レール等の注油、地震時管制運転装置、停電時自動着床装置、付帯設備、その他附属装置 | 建築基準法第12条第3項 | あり | 1回 | -

## 電気空調設備管理
電気空調設備管理
施設名 | 担当課 | 設備仕様(形式・冷暖房能力・空調方式等) | 数量 | 点検内容 | 点検・交換・清掃頻度 | 法定点検 （〇〇法〇条） | 記録報告書 | 支払回数 | 長期契約 最終年度 | その他
飯能市役所本庁舎 飯能市役所本庁舎別館 | 資産経営課 | 本庁舎：受電方式(3相3線式・6.6KV 50Hz) 吸収冷温水発生器(Σ1AG-130AD5) 空調方式：ファンコイルユニット方式、単一ダクト方式 冷却塔(260RT)2基、エアコン6台 別 館：エアコン12系統(室外機14台、室内機54台) | 別仕様書 のとおり | 運転業務、保守点検業務、機械設備等点検業務 外観・機能・各測定(音、振動、温度、絶縁抵抗等)清掃 | 適宜 | - | あり | 毎月 | -
飯能市役所本庁舎別館 | 〃 | 空調機(SZAP112K)2台・(MBZ-505AS)1台 | 3台 | 外観・機能・各測定(音、振動、温度、電気等)・清掃 | 1回/年 | - | あり | 1回 | -
飯能市役所本庁舎 | 〃 | 1階空気調和機電気集塵機(NE-2M-300BRT) OA空気調和機電気集塵機(NE-L-180BLT) | 2台 | セルの洗浄(取り外し、装填含む) 本体内部の洗浄・絶縁抵抗の測定・試運転 | 1回/年 | - | あり | 1回 | -
飯能市市民会館 | 市民会館 | 冷温水発生機、冷却塔一体型、ポンプ、全熱交換器、空気調和器、パッケージ、ＧＨＰ室内機、ベースボードヒーター、除湿器、送排風機、冷却水処理装置等 | 冷温水発生機１台ほか | 日常の保守、運転業務 | 適宜 | - | あり | 毎月 | R8
〃

## 厨房設備保守点検
厨房設備保守点検
施設名 | 担当課 | 設備仕様(種類・形式・能力等) | 設備数量 | 点検内容 | 点検・交換・清掃 頻度 | 法定点検 （〇〇法〇条） | 記録報告書 | 支払回数 | 長期契約 最終年度 | その他
飯能第一小学校 飯能第二小学校 南高麗給食共同調理場 加治小学校 精明小学校 原市場給食共同調理場 富士見小学校 加治東小学校 双柳給食共同調理場 美杉台小学校 奥武蔵給食共同調理場 名栗小学校 飯能第一中学校 南高麗中学校 原市場中学校 飯能西中学校 加治中学校 美杉台中学校 奥武蔵中学校 名栗給食共同調理場 | 教育政策課 | 【厨房機器保守点検】 ※飯能第二小学校・精明小学校・名栗小学校・南高麗中学校・原市場中学校・奥武蔵中学校については受配校のため、主に牛乳保冷庫及びシンクについて点検を行う。 飯能第一小学校：保管庫5、ピーラー、器具殺菌庫、スチームコンベクションオーブン（以下スチコン）、保冷庫2、冷凍庫3、移動台2、ザル置台8、移動シンク2 飯能第二小学校：冷凍冷蔵庫、保冷庫、冷凍庫、配膳車6 南高麗給食共同調理場：保管庫4、ピーラー、炊飯機2、冷蔵庫3、冷凍庫2、冷凍冷蔵庫、ワゴン2、移動シンク2、移動台 加治小学校：ピーラー、コンベクション、保冷庫、冷凍庫2、冷蔵庫、保管庫4、三槽シンク 精明小学校：保冷庫、移動台3、ワゴン車8 原市場給食共同調理場：保管庫6、消毒保管機、ピーラー、殺菌庫2、保冷庫、冷凍庫2、冷蔵庫4、炊飯機5 富士見小学校：保管庫3、器具消毒保管機、ピーラー、スチコン、保冷庫、冷蔵庫、冷凍庫2、ザル置台3、移動台2 加治東小学校：ガステーブル、炊飯機3、ピーラー、保管庫3、冷凍庫2、保冷庫、冷蔵庫、移動台、ワゴン7、移動台、ザル置台 双柳給食共同調理場：保管庫4、包丁まな板殺菌庫、消毒保管機、ピーラー、冷凍冷蔵庫、冷凍庫2、冷蔵庫、保冷庫、移動台、三槽シンク 美杉台小学校：ピーラー、殺菌庫、保管庫3、冷凍庫2、冷凍冷蔵庫、保冷庫3、スチコン、移動台、移動シンク、ザル置台、ガステーブル 奥武蔵給食共同調理場：保管庫6、炊飯機2、ピーラー、洗米機、ガステーブル、コンベクション、蒸し機、冷蔵庫2、保冷庫、冷凍庫2、移動シンク9、ワゴン車6、移動台5 名栗小学校：保冷庫、配膳車7 飯能第一中学校：ピーラー、保管庫6、スチコン、冷蔵庫、冷凍庫2、保冷庫2、三槽シンク、ワゴン車5、Ｌ型車4 南高麗中学校：保冷庫、配膳車5 奥武蔵中学校：保冷庫、冷凍庫、ワゴン車4 原市場中学校：保冷庫2、冷凍庫、ワゴン 飯能西中学校：保管庫4、ピーラー、殺菌庫、コンベクション、冷凍庫2、保冷庫、冷蔵庫3、三槽シンク 加治中学校：保管庫4、器具消毒機、ピーラー、冷凍庫、保冷庫2、冷蔵庫2 美杉台中学校：器具消毒機3、保管庫3、包丁まな板殺菌庫、ピーラー、浸漬槽、炊飯器4、スチコン、冷凍冷蔵庫2、冷蔵庫、パススルーショーケース、牛乳保冷庫、冷凍庫、移動台、ガステーブル 名栗給食共同調理場：真空冷却機、ピーラー、スチコン、炊飯器2、包丁まな板殺菌庫2、保管庫3、器具消毒保管庫、冷蔵庫3、冷凍庫3、保冷庫、モビールシンク、ガステーブル |  | 【電気関係】 ・ スイッチ・ランプ類の動作確認 ・ 絶縁抵抗測定 ・ 電気部品器具点検調整 ・ ビス類増締 ・ プラグ・コードの点検 ・ 配線関係点検（屋内配線・配電盤等設備側は除く） 【ガス関係】 ・ ガス漏れ・ガス圧検査 ・ バーナー類の点検・調整 ・ コック類のグリスアップと動作確認 【調理器具全般】 ・ オイル注入及びグリスアップ ・ ベルト類の調整 ・ フィルター・ドレン管清掃 ・ ガスバーナー部の点検・調整 ・ 移動台等各部固定ビス等の増締 【刃物類の機器】 ・ 刃の減り、破損を確認し、使用者に取扱いの説明と交換を促す。 ・ 機器の取扱いについて再度説明する。 | 年1回 | あり | ・報告書及び見積書を教育総務課及び各施設へ提出する。 ・ 点検の状況において、老朽化等による部品交換を必要とする場合は、報告書に記載する。 ・ シンク、移動台、ワゴン等の劣化部分については、報告書に記載する。 ・ 報告書には、否の判断をした場合は説明を記す。 ・ 作業について、写真等を添付する。 | 1回 | なし
飯能第一小学校 南高麗給食共同調理場 加治小学校 原市場給食共同調理場 富士見小学校 加治東小学校 双柳給食共同調理場 美杉台小学校 奥武蔵給食共同調理場 飯能第一中学校 飯能西中学校 加治中学校 美杉台中学校 名栗給食共同調理場 | 教育政策課 | 【ガス回転釜（フライヤー等を含む）ガスバーナー・ボイラー清掃点検】 飯能第一小学校：回転釜5 南高麗給食共同調理場：回転釜3、洗浄機 加治小学校：回転釜4、フライヤー 原市場給食共同調理場：回転釜4、洗浄機 富士見小学校：回転釜4、洗浄機 加治東小学校：回転釜3、洗浄機、フライヤー 双柳給食共同調理場：回転釜5 美杉台小学校：回転釜4、洗浄機、フライヤー 奥武蔵給食共同調理場：回転釜4 飯能第一中学校：回転釜6、洗浄機 飯能西中学校：回転釜4 加治中学校：回転釜5、洗浄機 美杉台中学校：回転釜3、洗浄機、フライヤー 名栗給食共同調理場：回転釜3、洗浄機、フライヤー |  | 【共通事項】 ・ガス漏れ検査、ガス導管目視検査 ・ガスバーナーの調整 ・バルブコックグリスアップ、調整 ・ガスバーナーの清掃、調整 【ガス回転釜】 ・火口・ノズル支え・ノズルの交換 ・各機器の持つ安全装置の分解清掃調整、回転ハンドル軸の軸受部の調整交換 ・釜の状態により軽微な研磨作業 ・自動点火・立消安全装置つきの場合、点火プラグ・サーモカップルの清掃、点火用乾電池の交換 【ガスフライヤー】 ・釜の亀裂、油の浸透が無いか底部と排気筒より分解して目視検査 ・廃油サニタリーコックパッキン交換 【ボイラー】 ・本体：外観・給水出湯管・ガス間の状態・防護策の状況報告、ガス・給水配管・出湯配管の漏れ ・送風機：異常音・異常振動、回転方向の確認、フィルターの清掃 【バーナー清掃】 ・ノズル後の交差点検表提出 【バーナー】 ・パイロットバーナーの調整、スパークロッド・フレームロッドの調整清掃、リード線（各信号線）の確認、各部点検・増締作業 【ボイラー水】 ・ＰＨ測定、目視検査、タンク内水の排水時の状況 【防火】 ・本体周囲、排気、煙突部周囲の目視検査、排気出口部の周囲の木々、枯葉等の影響確認 【測定】 ・スケール・腐食・ピッチング・ＣＯ・外観部の異常、温度部、絶縁抵抗値・設定温度値・ガス・メイン・一次（静圧・動圧）・二次圧 【給水】 ・ボールタップの動作確認 閉弁状況 | 年1回 | あり | ・ 報告書及び見積書を教育総務課及び各施設へ提出する。 作業について、写真等を添付する。 | 1回 | なし
山手保育所 | こども政策課 | - | - | 厨房排水管除去清掃(薬品洗浄含む) | 1回/年 |  | あり | 1 | -
山手保育所 第二区保育所 富士見保育所 浅間保育所 加治保育所 加治東保育所 美杉台保育所 吾野保育所 原市場保育所 | こども政策課 | ー | 127.6㎡ 22.4㎡ 22.1㎡ 33.5㎡ 22.7㎡ 64.6㎡ 32.8㎡ 23.2㎡ 28.8㎡ | 厨房害虫駆除 | 4回/年 | 食品衛生法第51条 | あり | 1 | -
山手保育所 第二区保育所 富士見保育所 浅間保育所 加治保育所 加治東保育所 美杉台保育所 吾野保育所 原市場保育所 | 〃 | - | 換気扇×5箇所 換気扇×5箇所 フィルター×1箇所 換気扇×1箇所 換気扇×1箇所 換気扇×8箇所 フィルター・排気口 排風機×1台 換気扇×3箇所 | 調理室換気扇清掃 | 1回/年 | HACCP推奨 | あり | 1 | - | R9まで(富士見)
山手保育所 第二区保育所 富士見保育所 浅間保育所 加治保育所 加治東保育所 美杉台保育所 吾野保育所 原市場保育所 | 〃 | 天井埋込1,2方向、吊下げ 天井埋込1方向 家庭用壁掛け 家庭用壁掛け 家庭用壁掛け 厨房用天吊形、家庭用壁掛け 厨房用天吊形 家庭用壁掛け 家庭用壁掛け | 6箇所 1箇所 1箇所 2箇所 1箇所 5箇所 1箇所 1箇所 1箇所 | 調理室エアコン清掃 | 1回/年 | HACCP推奨 | あり | 1 | - | R9まで(富士見)
山手保育所 美杉台保育所 | 〃 | スチームコンベクションオーブン CSV-G10-T | 1式 | 保守点検作業 軟水器カートリッジ交換 | 隔年 | - | なし | 1 | - | 次回R9実施
富士見保育所 | 〃 | スチームコンベクションオーブン MIC-5TB3 | 1式 | 保守点検作業 軟水器カートリッジ交換 漏電検査 | 隔年 | - | なし | 1 | - | 次回令和8年度実施 令和9年度まで→オーブン移管予定
山手保育所 第二区保育所 浅間保育所 加治保育所 加治東保育所 美杉台保育所 吾野保育所 原市場保育所 | 〃 |  |  | 厨房機器保守点検 | 1回/年 | - | あり | 1 | -

## 貯水槽・高架水槽清掃
貯水槽・高架水槽清掃
施設名 | 担当課 | 種類 | 数量 | 設備仕様(容量・形式等) | 点検・清掃頻度 | 水質検査 | 検査項目 | 検査頻度 | 法定点検 （〇〇法〇条） | 記録報告書 | 支払回数 | 長期契約 最終年度 | その他
飯能市役所本庁舎 飯能市役所本庁舎別館 | 資産経営課 | 水質検査 | - | - | - | あり | 28+1 | 1回・2回 | 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(施行令第2条) | あり | 1回 | - | レジオネラ菌検査含む
飯能市役所本庁舎 飯能市役所本庁舎別館 | 〃 | 清掃 | 2槽 | 本庁舎：貯水槽(8.60t・二槽式) 別 館：貯水槽(9.45t・二槽式) | 1回/年 | - | - | - | 水道法第34条の2第2項 | あり | 1回 | -
第二区地区行政センター・保育所 | 行政センター 管理課 | 清掃 | 1 | 受水槽（貯水槽）清掃 | １回/年 | あり | 点検17項目＋水質検査5項目 | 1回/年 | ・水道法34条 ・水道法施行規則５５条・５６条 | あり | 1回 | - | 予算：手数料（保育所と折半1/2）
美杉台複合施設（地区行政センター・保育所・児童館） | 〃 | 清掃 | 2 | 受水槽清掃（水質検査含む） | １回/年 | あり | 残留塩素測定＋外観検査9項目＋点検20項目 ＋水質検査1１項目 | 1回/年 | ・水道法34条 ・水道法施行規則５５条・５６条 | あり | 1回 | - | 予算：手数料（保育所・児童館と折半1/3）
第二区地区行政センター・保育所 | 〃 | 水質検査 | 1 | 簡易専用水道点検 | １回/年 | あり | 41項目 | 1回/年 | ・水道法34条 ・水道法施行規則５６条 | あり | 1回 | - | 予算：手数料（保育所と折半1/2）
美杉台複合施設（地区行政センター・保育所・児童館） | 〃 | 水質検査 | 1 | 簡易専用水道点検 | １回/年 | あり | 41項目 | 1回/年 | ・水道法34条 ・水道法施行規則５６条 | あり | 1回 | - | 予算：手数料（保育所・児童館と折半1/3）
名栗地区行政センター | 〃 | 清掃・保守点検・水質検査 | 3 | 貯水槽清掃保守点検・一般水質検査 （受水槽２、高架水槽１） | １回/年 | あり | 11項目 | 1回/年 | ・水道法34条 ・水道法施行規則５５条・５６条 | あり | 1回 | - | 予算：手数料
飯能市立こども図書館 | 図書館 | 点検 | 2機 | 給水圧力ポンプ1.1kw×2 | １回/年 | - | 圧力テスト | - |  | あり | １回 | -
飯能市立こども図書館 | 〃 | 清掃 | 1槽 | 受水槽（3ｔ） | １回/年 | - | - | - | 水道法第34条の2第2項 | あり | １回 | -
飯能市立こども図書館 | 〃 | 水道検査 | - | - | - | あり | ・施設及びその管理の状況に関する検査 ・給水栓における水質の検査 ・書類の整理等に関する検査 | １回/年 | 水道法第34条の2第2項 | あり | １回 | -
飯能市市民会館 | 市民会館 | 水質検査・清掃 | 2槽 | 貯水槽 | 点検・清掃1回/年 | あり | 水道法第4条第1項又は､第34条の2第2項による水質全項目の検査 | 2回 | 水道法第4条第1項又は､第34条の2第2項 | あり | 毎月 | R8 | レジオネラ菌検査含む
飯能第一小学校 飯能第二小学校 南高麗小学校 加治小学校 精明小学校 原市場小学校 富士見小学校 加治東小学校 双柳小学校 美杉台小学校 奥武蔵小学校 名栗小学校 飯能第一中学校 南高麗中学校 原市場中学校 飯能西中学校 加治中学校 美杉台中学校 奥武蔵中学校 | 教育政策課 | 水質等検査 | - | - | - | あり | 施設外観 水質6項目 書類 | 1回/年 | 水道法第34条の2第2項 | あり | 1回 | -
飯能第一小学校 飯能第二小学校 南高麗小学校 加治小学校 精明小学校 原市場小学校 富士見小学校 加治東小学校 双柳小学校 美杉台小学校 奥武蔵小学校 名栗小学校 飯能第一中学校 南高麗中学校 原市場中学校 飯能西中学校 加治中学校 美杉台中学校 奥武蔵中学校 | 〃 | 水質検査 | - | - | - | あり | 水質11項目 | 1回/年 | 学校保健安全法第6条 | あり | 1回 | -
飯能第一小学校 飯能第二小学校 南高麗小学校 加治小学校 精明小学校 原市場小学校 富士見小学校 加治東小学校 双柳小学校 美杉台小学校 奥武蔵小学校 名栗小学校 飯能第一中学校 原市場中学校 美杉台中学校 | 〃 | 水質検査 | - | - | - | あり | 水質12項目 | 1回/年 ※再検査可能性あり | 学校保健安全法第6条 | あり | 1回 | -
飯能第一小学校 飯能第二小学校 南高麗小学校 加治小学校 精明小学校 原市場小学校 富士見小学校 加治東小学校 双柳小学校 美杉台小学校 奥武蔵小学校 名栗小学校 飯能第一中学校 南高麗中学校 原市場中学校 飯能西中学校 加治中学校 美杉台中学校 奥武蔵中学校 | 教育政策課 | 清掃 | 右記参照 | 一小：貯水槽(22.5㎥・一槽式)×2 高架水槽(8.0㎥)×2 二小：貯水槽(8.0㎥・二槽式) 南高麗小：貯水槽(6.0㎥・一槽式) 加治小：貯水槽(37.6㎥・一槽式) 精明小：貯水槽(9.0㎥・二槽式) 高架水槽(4.0㎥) 原小：貯水槽(36.0㎥・一槽式) 高架水槽(12.0㎥) 富士見小：貯水槽(20.0㎥・二槽式) 加治東小：貯水槽(10.0㎥・二槽式) 双柳小：貯水槽(27.0㎥・二槽式) 美杉台小：貯水槽(55.2㎥・二槽式) 高架水槽(6.0㎥) 奥武蔵小：貯水槽(21.0㎥・二槽式) 名栗小：貯水槽(6.0㎥・二槽式) 一中：貯水槽(20.0㎥・二槽式) 南高麗中：貯水槽(7.0㎥・一槽式) 原市場中：貯水槽(10.0㎥・二槽式) 西中：貯水槽(20.0㎥・二層式) 加治中：貯水槽(24.0㎥・二層式) 美杉台中：貯水槽(50.0㎥・二層式) 高架水槽(3.4㎥) 奥武蔵中：貯水槽(10.0㎥・一槽式) | 1回/年 | - | - | - | 水道法第34条の2第2項 | あり | 1回 | - | ※包括管理（予算額集計表）では清掃の枠に記載
飯能第一小学校 飯能第二小学校 南高麗小学校 加治小学校 精明小学校 原市場小学校 富士見小学校 加治東小学校 双柳小学校 美杉台小学校 奥武蔵小学校 名栗小学校 飯能第一中学校 原市場中学校 美杉台中学校 | 〃 | 保守点検 | - | ・プール循環浄化装置 ・給水設備塩素滅菌機(飯能第一中学校、美杉台中学校のみ) | 2回/年 | - | - | - | - | あり | 1回 | -
子育て総合センター 山手保育所 | こども政策課 | 清掃 |  | 受水槽・高架水槽（22.5t） | 1回/年 |  |  |  |  | なし | 1回 | -
子育て総合センター 山手保育所 | 〃 | 水道検査 |  | 簡易水道検査 |  |  | 簡易検査 | 1回 | 水道法第34条の2第2項 | あり | 1回
第二区保育所 | 行政センター管理課 こども政策課(発注) | 清掃 |  | 受水槽・高架水槽 | 1回/年 |  |  |  |  | あり | 1回
第二区保育所 | こども政策課 行セ管(発注) | 水道検査 |  | 簡易水道検査 |  | あり | 簡易検査 | 1回 | 水道法第34条の2第2項 | あり | 1回
富士見保育所 | 〃 |  |  | 受水槽・高架水槽 | 1回/年 |  |  |  |  | あり | 1回
富士見保育所 | こども政策課 | 水道検査 |  | 簡易水道検査 |  |  | 簡易検査 | 1回 | 水道法第34条の2第2項 | あり | 1回
美杉台保育所 | こども政策課 行セ管(発注) |  |  | 受水槽清掃（15.0㎡）２槽式 | 1回/年 |  |  |  |  | なし | 1回
美杉台保育所 | 〃 | 水道検査 |  | 簡易水道検査 |  |  | 簡易検査 | 1回 | 水道法第34条の2第2項 | あり | 1回
ＳＴＥＰ児童クラブ | こども政策課 | 清掃 | 1箇所 | 貯水槽5.1㎥ | 1回 | - | - | 1回 |  | あり | １回 | -
ＳＴＥＰ児童クラブ | 〃 | 水道検査 | 1箇所 | 貯水槽5.1㎥ | 1回 | - | - | 1回 |  | あり | １回 | -
南高麗福祉センター | 地域福祉課 | 清掃及び 水質検査 | 2槽 | 受水槽（8ｔ、2槽式） | 1回/年 | あり | 11+1 | 1回/年 | 水質基準に関する省令 （平成15年更生労働省令第101号） | あり | 1回 | -
原市場福祉センター | 〃 | 清掃及び 水質検査 | 1槽 | 受水槽（10ｔ、単槽式） | 1回/年 | あり | 11+1 | 1回/年 | 水質基準に関する省令 （平成15年更生労働省令第101号） | あり | 1回 | -

## プール循環浄化装置等保守点検
プール循環浄化装置等保守点検
施設名 | 担当課 | 種類 | 数量 | 設備仕様(容量・形式等) | 点検・清掃頻度 | 水質検査 | 検査項目 | 検査頻度 | 法定点検 （〇〇法〇条） | 記録報告書 | 支払回数 | 長期契約 最終年度 | その他
飯能第一小学校 飯能第二小学校 南高麗小学校 加治小学校 精明小学校 原市場小学校 富士見小学校 加治東小学校 双柳小学校 美杉台小学校 奥武蔵小学校 名栗小学校 飯能第一中学校 原市場中学校 美杉台中学校 | 教育政策課 | 保守点検 | - | ・プール循環浄化装置 ・給水設備塩素滅菌機(飯能第一中学校、美杉台中学校のみ) | 2回/年 | - | - | - | - | あり | 1回 | -

## 汚水排水槽等保守点検清掃
汚水排水槽等保守点検清掃
施設名 | 担当課 | 種類 | 数量 | 設備仕様(容量・管径・延長等) | 点検・清掃頻度 | 法定点検 （〇〇法〇条） | 記録報告書 | 支払回数 | 長期契約 最終年度 | その他
飯能市役所本庁舎 | 資産経営課 | 清掃 | 4箇所 | 汚水管70m、厨房排水槽11㎡、地下汚水槽4.9㎡、ドアイエリア0.9㎡ | 2回/年 | ビル管理法第4条の3 | あり | 2回 | -
飯能市役所本庁舎 | 〃 | 汲取 | 1箇所 | 地下汚水槽4.9㎡ | 1回 | - | あり | 1回 | - | 緊急時対応
飯能市役所本庁舎 | 〃 | 清掃 | 2箇所 | 汚水管(φ100・L=50m、φ75・L=20m)、雑排水管(φ50・L=40m、φ40・L=15m) | 1回 | ビル管理法第4条の3 | あり | 1回 | -
飯能市役所本庁舎 飯能市役所本庁舎別館 付属棟 | 〃 | 清掃 汲取 | 20箇所 | 本庁舎14箇所、別館4箇所、付属棟2箇所 | 1回 | - | あり | 対応ごと | - | 緊急時対応
飯能中央地区行政センター | 行政センター 管理課 | 清掃 | 1 | 汚水槽清掃 | １回/年 | - | あり | １回 | - | 予算：手数料
南高麗地区行政センター | 〃 | 汲取 | 2 | 汲取（申渕スポーツ広場、南高麗診療所下） | １回/年 | - | なし | １回 | - | 予算：手数料
東吾野地区行政センター | 〃 | 汲取 | 1 | 汲取 | １回/年 | - | なし | １回 | - | 予算：手数料
美杉台複合施設（地区行政センター・保育所・児童館） | 〃 | 清掃 | 1 | 屋外雨水ポンプ槽清掃 | 1回/2年 （屋外と屋内を交互に隔年実施） | - | あり | １回 | - | 予算：手数料（保育所・児童館と折半1/3）
美杉台複合施設（地区行政センター・保育所・児童館） | 〃 | 清掃 | 1 | 屋内雨水ポンプ槽清掃 | 1回/2年（屋外と屋内を交互に隔年実施） | - | あり | １回 | - | 予算：手数料（保育所・児童館と折半1/3）。R7予算計上なし、R8実施予定。
美杉台複合施設（地区行政センター・保育所・児童館） | 〃 | 清掃 | 1 | U字溝清掃 | １回/年 | - | あり | １回 | - | 予算：手数料（保育所・児童館と折半1/3）
原市場地区行政センター・保育所 | 〃 | 清掃 | 1 | 排水管・桝清掃 | １回/年 | - | なし | １回 | - | 予算：手数料（保育所と折半1/２）
精明地区行政センター | 〃 | 検査 | 1 | 浄化槽定期検査 | １回/年 | 浄化槽法11条 | あり | １回 | - | 予算：手数料
南高麗地区行政センター | 〃 | 検査 | 1 | 浄化槽定期検査 | １回/年 | 浄化槽法11条 | あり | １回 | - | 予算：手数料
吾野地区行政センター | 〃 | 検査 | 1 | 浄化槽定期検査 | １回/年 | 浄化槽法11条 | あり | １回 | - | 予算：手数料
名栗地区行政センター | 〃 | 検査 | 1 | 浄化槽定期検査 | １回/年 | 浄化槽法11条 | あり | １回 | - | 予算：手数料
第二区地区行政センター・保育所 | 〃 | 検査 | 1 | 浄化槽定期検査 | １回/年 | 浄化槽法11条 | あり | １回 | - | 予算：手数料（保育所と折半1/２）
あすなろ会館 | 〃 | 検査 | 1 | 浄化槽定期検査 | １回/年 | 浄化槽法11条 | あり | １回 | - | 予算：手数料
ふるさと会館 | 〃 | 検査 | 1 | 浄化槽定期検査 | １回/年 | 浄化槽法11条 | あり | １回 | - | 予算：手数料
旧北川小学校 | 〃 | 検査 | 1 | 浄化槽定期検査 | １回/年 | 浄化槽法11条 | あり | １回 | - | 予算：手数料
旧南川小学校 | 〃 | 検査 | 1 | 浄化槽定期検査 | １回/年 | 浄化槽法11条 | あり | １回 | - | 予算：手数料
精明・南高麗・吾野・名栗地区行政センター、あすなろ・ふるさと会館、旧北川・旧南川小学校 | 行政センター 管理課 | 保守点検・清掃 | 8 | 浄化槽維持管理 【精明】フジクリーン合併浄化槽（分離接触ばっ気方式）160人槽 【南高麗】ニッコー合併浄化槽（分離接触ばっ気方式）160人槽 【吾野】クボタ合併浄化槽（分離接触ばっ気方式）５７人槽 【名栗】松浦工業合併浄化槽（嫌気濾床接触ばっ気方式）187人槽 【あすなろ】ニッコー合併浄化槽（分離接触ばっ気方式）４０人槽 【ふるさと】ダイキ合併浄化槽 （分離接触ばっ気方式）３０人槽 【旧北川小】クボタ合併浄化槽（流量調整型嫌気濾床生物濾過循環方式）７人槽 【旧南川小】ニッコー合併浄化槽（担体流動循環方式）７人槽 | 【精明】浄化槽点検 年26回、水質検査 年4回、浄化槽清掃 年1回、消毒薬（種付剤、栄養剤）投入年 26回 【南高麗】浄化槽点検 年4回、水質検査 年4回、浄化槽清掃 年1回、消毒薬（種付剤、栄養剤）投入 年４回 【吾野】浄化槽点検 年26回、水質検査 年4回、浄化槽清掃 年1回、消毒薬（種付剤、栄養剤）投入 年26回 【名栗】浄化槽点検 年52回、水質検査 年1回、浄化槽清掃 年3回、消毒薬（種付剤、栄養剤）投入 年52回 【あすなろ】浄化槽点検年4回、水質検査年4回、浄化槽清掃 年1回、消毒薬（種付剤、栄養剤）投入 年4回 【ふるさと】浄化槽点検 年4回、水質検査 年4回、浄化槽清掃 年1回、消毒薬（種付剤、栄養剤）投入 年4回 【旧北川小】浄化槽点検年4回、水質検査 年4回、浄化槽清掃 年1回、消毒薬（種付剤、栄養剤）投入 年4回 【旧南川小】浄化槽点検 年4回、水質検査 年4回、浄化槽清掃 年1回、消毒薬（種付剤、栄養剤）投入 年4回 | 浄化槽法8条・９条・10条 | あり | １回 | - | 予算：浄化槽維持管理委託料
第二区地区行政センター・保育所 | 〃 | 保守点検・清掃 | 1 | 浄化槽維持管理 合併処理浄化槽（担体流動浮上濾過方式）65人槽 | 浄化槽点検隔週1回、水質分析年4回、清掃・汲み取り年1回 | 浄化槽法８条・９条・１０条 | あり | 1回 | - | 予算：浄化槽維持管理委託料 ※保育課で契約のため、予算額集計表に計上なし。
双柳地区行政センター | 〃 | 清掃 | 1 | 雑排水分離槽清掃 | １回/３年 | - | なし | １回 | - | 予算：手数料（R7・R8計上なし。R9実施予定。） ※予算額集計表の計上なし。
第二区地区行政センター・保育所 | 〃 | 清掃 | 1 | 雑排水分離槽清掃 | １回/年 | - | なし | １回 | - | 予算：手数料（保育所と折半1/２） ※保育課親伝票のため予算額集計表に計上なし。
加治東地区行政センター・保育所 | 〃 | 清掃 | 1 | 雑排水分離槽清掃 | １回/年 | - | なし | １回 | - | 予算：手数料（保育所と折半1/２） ※保育課親伝票のため予算額集計表に計上なし。
美杉台複合施設（地区行政センター・保育所・児童館） | 〃 | 清掃 | 1 | 雑排水分離槽清掃 | １回/年 | - | なし | １回 | - | 予算：手数料（保育所・児童館と折半1/3） ※保育課親伝票のため予算額集計表に計上なし。
原市場地区行政センター・保育所 | 〃 | 清掃 | 1 | 雑排水分離槽清掃 | １回/年 | - | なし | １回 | - | 予算：手数料（保育所と折半1/２） ※保育課親伝票のため予算額集計表に計上なし。
飯能市市民会館 | 市民会館 | 清掃 | 4箇所 | 汚水槽4箇所 | 2回 | - | あり | 2回 | -
飯能市市民会館 | 〃 | 清掃 | - | 排水桝3箇所及び排水管 | 1回 | - | あり | 1回 | -
飯能第二小学校 南高麗小学校 精明小学校 奥武蔵小学校 名栗小学校 旧吾野小 | 教育政策課 | 維持管理 | 9箇所 | 二小：合併浄化槽91人槽 南高麗小：合併浄化槽130人槽 精明小：単独槽80人槽×2 奥武蔵小：合併浄化槽220人槽 単独槽35人槽 名栗小：合併浄化槽45人槽 合併浄化槽5人槽 旧吾野小：合併浄化槽63人槽 | 1回/月 | 浄化槽法第11条 | あり | 2回 | - | 法定点検1回/年立会対応含む
原市場小学校 | 〃 | 維持管理 | ２箇所 | 合併浄化槽285人槽 単独槽30人槽 | 1回/月 | 浄化槽法第11条 | あり | 2回 | - | 法定点検1回/年立会対応含む
南高麗中学校 奥武蔵中学校 | 〃 | 維持管理 | ２箇所 | 南高麗中：合併浄化槽96人槽 奥中：合併浄化槽110人槽 | 1回/月 | 浄化槽法第11条 | あり | 2回 | - | 法定点検1回/年立会対応含む
名栗幼稚園 | 〃 | 維持管理 | 1箇所 | 合併浄化槽30人槽 | 1回/月 | 浄化槽法第11条 | あり | 2回 | - | 法定点検1回/年立会対応含む
名栗給食共同調理場 | 〃 | 維持管理 | 2箇所 | 排水処理施設（流量調整固液分離嫌気ろ小担体流動ろ過循環方式） 合併浄化槽5人槽 | 1回/月 | 浄化槽法第11条 | あり | 2回 | - | 法定点検1回/年立会対応含む
飯能第一小学校 加治小学校 富士見小学校 加治東小学校 美杉台小学校 飯能第一中学校 飯能西中学校 加治中学校 美杉台中学校 南高麗給食共同調理場 原市場給食共同調理場 双柳給食共同調理場 奥武蔵給食共同調理場 名栗給食共同調理場 | 教育政策課 | 清掃 | 13箇所 | 一小：820ℓ 加治小：314ℓ、642ℓ 富士見小：566ℓ 加治東小：915ℓ 美杉台小：475ℓ 一中：1,750ℓ 西中：360ℓ 加治中：576ℓ 美杉台中1,374ℓ 南高麗給食共同調理場：398ℓ 原市場給食共同調理場：617ℓ 双柳給食共同調理場：633ℓ 奥武蔵給食共同調理場：342ℓ | 2回/年 | - | あり | 対応毎 | -
山手保育所 第二区保育所 富士見保育所 浅間保育所 加治保育所 加治東保育所 美杉台保育所 吾野保育所 原市場保育所 | こども政策課 | 清掃 |  | 雑排水分離槽清掃 | 2回/年 |  | あり | 1回 | -
第二区保育所 吾野保育所 | 行政センター管理課 こども政策課(発注) | 法定検査 |  | 合併浄化槽維持管理65人槽 合併浄化槽維持管理66人槽 | 1回/年 | 浄化槽法定検査手数料11条検査 | あり | 1回 | - | 吾野保育所のみ保育課で単独
こども政策課
第二区保育所 吾野保育所 | 行政センター管理課 こども政策課(発注) | 維持管理 |  | 合併浄化槽維持管理65人槽（点検隔週1回、水質分析4回/年、清掃・汲取り1回/年） 合併浄化槽維持管理66人槽（点検隔週1回、水質分析4回/年、清掃・汲取り1回/年） | 1回/月 | (※法定点検は別発注) | あり | 1回 | - | 吾野保育所のみ保育課で単独
こども政策課
浅間保育所 | こども政策課 | 清掃 |  | 排水管清掃 | 1回/年 |  | あり | 1回
美杉台保育所 | こども政策課 ・児童館 行セ管(発注) | 清掃 |  | 雨水ポンプ清掃（屋内） | 1回/年 |  | あり | 1回 |  | 隔年
美杉台保育所 | 〃 | 清掃 |  | 雨水ポンプ清掃（屋外） | 1回/年 |  | あり | 1回 |  | 隔年
美杉台保育所 | 〃 | 清掃 |  | U字溝清掃作業 | 1回/年 |  | あり | 1回
原市場保育所 | 行セ管理課 こども政策課(発注) | 清掃 |  | 排水管及び桝清掃 | 1回/年 |  | あり | 1回
児童クラブひまわり | こども政策課 | 点検 清掃 汲取 水質分析 | 1箇所 | 合併浄化槽（接触ろ床方式 ７人槽 1,957㎡） | 点検４回/年 他1回/年 | 浄化槽法第10条、第11条 | あり | 1回 | -
児童クラブひまわり | 〃 | 法定検査 | 1箇所 | 合併浄化槽（接触ろ床方式 ７人槽 1,957㎡） | 1回/年 | 浄化槽法第11条 | あり | 1回 | -
ＳＴＥＰ児童クラブ | 〃 | 清掃 | 1箇所 | 雑排水分離槽 | 1回 | - | - | 1回 | -
南高麗診療所 | 医療管理課 | 保守点検 清掃 | １箇所 | 合併浄化槽７３人槽 | ５回/年 | - | あり | 対応ごと | - | 緊急時対応
名栗診療所 | 〃 | 保守点検 清掃・汲取 法定検査 | 1箇所 | 合併浄化槽60人槽 | 4回/年 1回/年 1回/年 | 浄化槽法第11条 | あり | 4回/年 1回/年 1回/年 | - | 緊急時対応
南高麗福祉センター | 地域福祉課 | 浄化槽点検 清掃汲み取り | 2台 | 浄化槽（沈殿分離型接触ばっ気方式・52人槽） | 浄化槽点検：年4回 清掃汲み取り：年1回 | 指定検査機関による浄化槽法11条検査に立ち会うこと | なし | 1回 | -

## 樹木管理
樹木管理
施設名 | 担当課 | 種類 | 対象数量 (面積・本数・延長) | 管理方法 (肩掛式・人力・ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄ等ﾞ) | 管理頻度 | 集草面積 | 伐根 | 処分 | 剪定 | 支払回数 | 長期契約の最終年度 | その他
飯能市普通財産管理地 | 資産経営課 | 除草 | 8,376.31㎡(6箇所) | 肩掛式・人力・ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄ | 3回/年 | - | - | - | - | 1回 | -
飯能市普通財産管理地 | 〃 | 伐採 | イチョウの木3本、樫の木2本、桜の木2本 | チェーンソー、ユニック付車両等 | 各1回 | - | 桜のみ | あり | あり | 1回 | -
飯能中央・富士見・精明・双柳・加治・美杉台・吾野・東吾野・名栗地区行政センター、あすなろ・ふるさと会館 | 行政センター 管理課 | 樹木管理 | 樹木の剪定及び枝片付け（19人日）樹木の剪定（9人日）、枝片付け（6人日）、枝塵運搬、交通費 | - | １回/年 | - | - | あり | あり | 各１回 | - | ・予算：樹木管理委託料 ・飯能市シルバー人材センター ・支払回数は実施時期による（月末締） ・7～9月は熱中症対策費要
飯能中央地区行政センター | 〃 | 除草 | 河川側駐車場（作業面積約726㎡）、4人/日×１日、草刈機使用料・草塵運搬代 | - | １回/年 | - | - | あり | - | １回 | - | ・予算：樹木管理委託料（除草委託料） ・飯能市シルバー人材センター ・契約期間R7.7.7～R7.8.31 ・各センターで起案 ・7～9月は熱中症対策費要
飯能中央地区行政センター | 〃 | 除草 | 河川側駐車場（作業面積約726㎡）、4人/日×１日、草刈機使用料・草塵運搬代 | - | １回/年 | - | - | あり | - | １回 | - | ・予算：樹木管理委託料（除草委託料） ・飯能市シルバー人材センター ・契約期間R7.10.20～R7.11.30 ・各センターで起案 ・7～9月は熱中症対策費要
第二区地区行政センター・保育所 | 〃 | 除草 | 駐車場２箇所、２人/日×２日、草刈機使用料・草塵運搬代 | - | ２回/年 | - | - | あり | - | １回 | - | ・予算：樹木管理委託料（除草委託料） ・飯能市シルバー人材センター ・支払は保育所と折半（1/2） ・契約期間：R7.7.1～R7.11.30 ・各センターで起案 ・7～9月は熱中症対策費要
美杉台複合施設（地区行政センター・児童館） | 〃 | 除草 | 美杉台複合施設北側駐車場の敷地内、６人/日×１日、（草刈機使用料・草塵運搬代） | - | １回/年 | - | - | あり | - | １回
東吾野地区行政センター | 〃 | 除草 | 東吾野地区行政センター敷地、4人/日×１日、草刈機使用料・草塵運搬代 | - | １回/年 | - | - | あり | - | １回
名栗地区行政センター、ふるさと・あすなろ会館 | 〃 | 除草 | 名栗地区行政センター敷地及びその周辺の管理地（19人日）、ふるさと会館敷地（６人日）、あすなろ会館敷地（８人日）、草刈機使用料（・草塵運搬代）、交通費 | - | 適宜 | - | - | あり | - | １回
飯能市立図書館 | 図書館 | 樹木剪定 | シダレザクラ、モッコク、ハイノキ、ザクロ、イチョウ、ヒメシャラ、イヌシデ、ウメノキ、ヤマモモ 各数本 | 剪定鋏、チェーンソー等 | １回/年 | - | - | あり | あり | １回 | -
飯能市立図書館 | 〃 | 除草 | 3579.39㎡ | 肩掛式、人力等 | 複数回/年 | - | - | あり | - | １回 | -
飯能市立こども図書館 | 〃 | 樹木伐採 | シラカシ４本、イヌシデ１本、コナラ２本、アラカシ１本 | クレーン車、トラック（3ｔ、ユニック付）ダンプ（2ｔ）、ツリークライミングロープ等 | １回/年 | - | シラカシ１本、イヌシデ１本、コナラ株立１本 | あり | あり | １回 | -
飯能市立こども図書館 | 〃 | 除草 | 977.33㎡ | 肩掛式、人力等 | ２回/年 | - | - | あり | - | ２回 | -
飯能市立こども図書館 | 〃 | 剪定 | 敷地内のみ | 肩掛式、人力等 | １回/年 |  |  | あり | あり | １回 | -
飯能市市民会館 | 市民会館 | 剪定 除草 消毒 | 低木、高木、芝、除草 | 機械、人力 | 消毒1回/年 除草2回/年 低木2回/年 高木1回/年 芝3回/年 | - | - | あり | あり | 毎月 | R8
博物館敷地 | 博物館 | 除草 | 2,460.121㎡ | 肩掛式・人力 | 2回/年 | - | - | - | - | 2回 | -
名栗民俗資料保管庫敷地 | 〃 | 除草 | 60㎡ | 肩掛式・人力 | 1回/年 | - | - | - | - | 1回 | -
博物館敷地 | 〃 | 剪定 | サクラ・マツ・スギ・クスノキ・アカシアなど51本 | 人力 | 1回/年 | - | - | - | - | 1回 | -
広小路敷地 | 〃 | 剪定 | 2本 | 人力 | 1回/年 | - | - | - | - | 1回 | -
飯能第一小学校 飯能第二小学校 南高麗小学校 加治小学校 精明小学校 原市場小学校 富士見小学校 加治東小学校 双柳小学校 美杉台小学校 奥武蔵小学校 名栗小学校 | 教育政策課 | 剪定・伐採 | 個別に確認 | 個別に確認 | - | - | 個別に確認 | あり | あり | 各回毎 | - | 予算枠の中で個別対応（契約も個別に実施）
旧吾野小学校 | 〃 | 剪定・伐採・除草 | 12,560㎡ | 個別に確認 | - | - | 個別に確認 | あり | あり | 各回毎 | - | プール敷地含む
飯能第一中学校 南高麗中学校 原市場中学校 飯能西中学校 加治中学校 美杉台中学校 奥武蔵中学校 | 〃 | 剪定・伐採 | 個別に確認 | 個別に確認 | - | - | 個別に確認 | あり | あり | 各回毎 | - | 予算枠の中で個別対応（契約も個別に実施）
旧名栗中学校 | 〃 | 剪定・伐採・除草 | 12,702㎡ | 個別に確認 | - | - | 個別に確認 | あり | あり | 各回毎 | -
名栗幼稚園 | 〃 | 剪定・伐採 | 個別に確認 | 個別に確認 | - | - | 個別に確認 | あり | あり | 各回毎 | -
山手保育所 第二区保育所 富士見保育所 浅間保育所 加治保育所 加治東保育所 美杉台保育所 吾野保育所 原市場保育所 | こども政策課 | 樹木管理 | 園庭樹木 | 人力等 | 1回/年 | - | - | あり | あり | 各回毎 | -
山手保育所 第二区保育所 富士見保育所 浅間保育所 | 〃 | 除草 | 職員駐車場・利用者駐車場 | 機械・運搬等 肩掛式・人力 肩掛式・人力 肩掛式・人力 | 3回/年 1回/年 1回/年 1回/年 | - | - | あり | - | 3回 1回 1回 1回 | -
南高麗診療所 | 医療管理課 | 剪定 | 施設敷地内の植木の剪定 | 人力 | １回/年 | - | - | あり | あり | 1回 | -
名栗診療所 | 〃 | 植木剪定 | 施設敷地内の植木の剪定 | チェーンソー、枝切りばさみ等 | 1回/年 | - | - | あり | あり | 1回 | -
南高麗福祉センター | 地域福祉課 | 除草及び 樹木剪定 | 2046.040㎡ | 人力 | 3回/年 | - | - | あり | あり | 対応ごと | -
原市場福祉センター | 〃 | 除草及び 樹木剪定 | 2017.140㎡ | 人力 | 3回/年 | - | - | あり | あり | 対応ごと | -

## 害虫駆除
害虫駆除
施設名 | 担当課 | 実施頻度 | 事務室 | 給湯室 | トイレ | 食堂 | 厨房 | 書庫 | 更衣室 | 電気室 | 機械室 | 外部倉庫等 | 支払回数 | 長期契約の最終年度 | その他
飯能市役所本庁舎 飯能市役所本庁舎別館 | 資産経営課 | 適宜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1回 | - | 蜂の巣駆除(敷地内)
飯能市役所本庁舎 飯能市役所本庁舎別館 付属棟 | 〃 | 2回/年 | - | あり | あり | あり | あり | あり | あり | - | - | あり | 1回 | -
飯能中央・第二区・富士見・精明・双柳・加治・加治東・美杉台・南高麗・吾野・東吾野・原市場・名栗地区行政センター、ふるさと・あすなろ会館 | 行政センター 管理課 | １回/年 | あり | あり | あり | - | あり | あり | あり | あり | あり | あり | １回 | - | ・予算：害虫駆除委託料
美杉台複合施設（地区行政センター・保育所・児童館） | 〃 | １回/年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | １回 | - | ・樹木（サンゴジュ21本、ツバキ19本、サザンカ9本） ・予算：害虫駆除委託料 ・支払は、地区行政センター・保育所・児童館で折半（各1/3）
飯能市立図書館 | 図書館 | ２回/年 | あり | あり | あり | - | - | あり | - | - | - | あり | １回 | -
飯能市立図書館 | 〃 | 2回/年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | １回 | - | シダレザクラ、モッコク、ハイノキ、ザクロ、イチョウ、ヒメシャラ、イヌシデ、ウメノキ、ヤマモモ 各数本 薬剤散布（トレボン乳剤、アーデント水和剤、シンダイン）
飯能市立こども図書館 | 〃 | ２回/年 | あり | - | あり | - | - | あり | - | - | - | - | １回 | -
飯能市立こども図書館 | 〃 | 1回/年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1回 | - | シラカシ４本、イヌシデ１本、コナラ２本、アラカシ１本 薬剤散布
飯能市市民会館 | 市民会館 | 2回/年 | あり | あり | あり | - | - | あり | あり | あり | あり | - | 毎月 | R8
飯能第一小学校 富士見小学校 加治東小学校 加治小学校 美杉台小学校 飯能第一中学校 飯能西中学校 加治中学校 美杉台中学校 南高麗給食共同調理場 原市場給食共同調理場 双柳給食共同調理場 奥武蔵給食共同調理場 名栗給食共同調理場 飯能第二小学校 精明小学校 名栗小学校 南高麗中学校 原市場中学校 奥武蔵中学校 | 教育政策課 | 2回/年 夏季７月～８月及び春季３月 | - | - | あり | あり | あり | - | - | - | - | - | 2回 | - | 給食室害虫(ねずみ・ゴキブリ等)防除 【給食室及び共同調理場】 飯能第一小学校176㎡ 富士見小学校150㎡ 加治東小学校158㎡ 加治小学校176㎡ 美杉台小学校236㎡ 飯能第一中学校222㎡ 飯能西中学校155㎡ 加治中学校149㎡ 美杉台中学校311㎡ 南高麗給食共同調理場118㎡ 原市場給食共同調理場149㎡ 双柳給食共同調理場201㎡ 奥武蔵給食共同調理場179㎡ 名栗給食共同調理場198㎡ 【受配校（給食搬入場所）】 飯能第二小学校 精明小学校 名栗小学校 南高麗中学校 原市場中学校 奥武蔵中学校
山手保育所 第二区保育所 富士見保育所 浅間保育所 加治保育所 加治東保育所 美杉台保育所 吾野保育所 原市場保育所 | こども政策課 | 3回/年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1回 | - | 園庭（樹木）
美杉台保育所 | こども政策課 (行セ管発注) | 1回/年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1回 | - | 駐車場
ＳＴＥＰ児童クラブ | こども政策課 | ３回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3回 | - | 駐車場樹木
ＳＴＥＰ児童クラブ | 〃 | １回 | - | あり | - | - | - | - | - | - | - | - | 1回 | - | 調理実習室
南高麗福祉センター | 地域福祉課 | 1回/年 | あり | あり | あり | - | あり | - | あり | - | あり | - | 1回 | -
原市場福祉センター | 〃 | 1回/年 | あり | あり | あり | - | あり | - | あり | - | あり | - | 1回 | -

## 建物定期診断
建物定期診断
施設名 | 担当課 | 対象延床面積 | 構造 | 診断内容 | 点検頻度 | 記録報告 | 支払回数 | 長期契約 最終年度 | その他
飯能市立図書館 | 図書館 | 2712.46㎡ | 鉄筋コンクリート造 鉄骨造 木造 地上2階 塔屋1階 | 排煙設備：排煙口の維持保全の状況 予備電源：予備電源への切替え及び器具の点灯の状況並びに予備電源の性能 照度：照度の状況 | 特定建築物1回／3年 （令和7年度実施） 建築設備は1回／1年 | あり | １回/年 | -
飯能第二小学校 南高麗小学校 加治小学校 原市場小学校 加治東小学校 美杉台小学校 名栗小学校 南高麗中学校 原市場中学校 美杉台中学校 名栗幼稚園 | 教育政策課 | ― | 鉄骨造 等 （体育館） | ・目視、触診、打診、聴診、寸法・位置の計測等による変状や異常有無の確認 ・土中部の錆等による断面欠損、変形、ボルトの脱落等の確認 ・点検に併せて簡易な整備（ボルト等の増し締めや注油等）実施 | １回／年 | あり | 1回 | - | 点検対象 ・屋外体育施設及び遊具 ・体育館内体育施設及び遊具
飯能第一小学校 飯能第二小学校 南高麗小学校 加治小学校 精明小学校 原市場小学校 富士見小学校 加治東小学校 双柳小学校 美杉台小学校 奥武蔵小学校 名栗小学校 | 〃 | ― | 鉄筋コンクリート造等 | 建築基準法第12条第2項の規定に基づく建築物の定期点検 | 特定建築 １回／3年 外壁 1回／10年 | あり | 1回 | - | R9は通常の点検に加えて外壁も含む
飯能第一小学校 飯能第二小学校 南高麗小学校 加治小学校 精明小学校 原市場小学校 富士見小学校 加治東小学校 双柳小学校 美杉台小学校 奥武蔵小学校 名栗小学校 | 〃 | ― | 鉄筋コンクリート造 等 | 建築基準法第12条第4項の規定に基づく特定建築設備等の定期点検業務 | １回／年 | あり | 1回 | - | 毎年実施
飯能第一中学校 南高麗中学校 原市場中学校 飯能西中学校 加治中学校 美杉台中学校 奥武蔵中学校 | 〃 | ― | 鉄筋コンクリート造 等 | 建築基準法第12条第4項の規定に基づく特定建築設備等の定期点検業務 | １回／年 | あり | 1回 | - | 毎年実施
山手保育所 第二区保育所 富士見保育所 浅間保育所 加治保育所 加治東保育所 美杉台保育所 吾野保育所 原市場保育所 | 〃 | 遊具点検 | 3基 6基 5基 6基 7基 6基 4基 5基 5基 | - | - | 1回/年 | 1回
富士見保育所 | こども政策課 | 1,192.210㎡ | RC造一部Ｓ造３階建 | 建築設備・防火設備定期検査 | 1回/年 | あり | 1回
加治東保育所 美杉台保育所 原市場保育所 | こども政策課 (行セ管発注) | 建築物等 定期検査委託料 |  | 建築設備定期検査（毎年）・特定建築物定期調査（隔年）・防火設備定期検査（毎年・美杉台のみ） | 1回/年 | あり | 1回
ＳＴＥＰ児童クラブ | こども政策課 |  | - | 玄関自動ドア定期点検 | - | あり | ２回 | -
南高麗福祉センター | 地域福祉課 | 640.99㎡ | 木造一部鉄骨造平屋 | 建築設備（換気設備、非常用照明設備、給排水設備） ２年に一度特定建築物検査 | 1回/2年 | あり | 1回 | -
原市場福祉センター | 〃 | 942.110㎡ | 木造 | 建築設備（換気設備、非常用照明設備、給排水設備））、防火設備 ２年に一度特定建築物検査 | 1回/2年 | あり | 1回 | - | 防火設備：防火シャッター 1回/年