## Sheet1
給 水 装 置 工 事 竣 工 自 主 検 査 報 告 書
台帳№ 申請日 / / 設置場所 申請者名
検 査 チ ェ ッ ク 項 目 |  |  | 可否
材 料 | 1 | 取出し（分水）からメーター先までは市の指定材料を使用し、指定の工法で施行したか
| 2 | 宅地内の給水管、給水用具は認証品を使用し、材料確認申請書に正確に記入したか
分 水 | 3 | 取出し（分水）工事は、許可を受けた位置から行ったか
| 4 | 鋳鉄管からの取出しではコアを挿入したか
| 5 | サドル部分にはポリエチレンスリーブを被覆したか
| 6 | 穿孔、取出工事では主任技術者が立ち合ったか、工程の写真を撮ったか
水圧・水質 | 7 | 宅内の水圧テスト（１分間 1.75MPa維持）は問題なかったか
| 8 | ヘッダー工法では管を膨張させ、水圧が下がらなくなるまでテストポンプをかけたか
| 9 | 本管側の水圧に問題はないか（測定時刻 AM . PM ： . MPa ）
| 10 | 本管側の水圧に問題があるとき、市と協議して対応したか
| 11 | 残留塩素濃度は適正か（ ㎎/l）
止水栓 ・ 量水器 | 12 | 公道上の止水栓の位置はよいか、筐の高さはよいか、筐は水平に設置してあるか
| 13 | 私道上の止水栓の位置はよいか、筐の高さはよいか、公道上になっていないか
| 14 | 公道上の止水栓で口径がφ50㎜以上のとき、筐の上蓋に口径を正しく表示したか
| 15 | 宅地内止水栓の位置はよいか、配水管（道路）寄りに配置したか
| 16 | 道路上の止水栓、宅地内止水栓のオフセットを記入したか
| 17 | メーターの位置は検針に支障ないか、メーター交換作業に支障ないか（カーポート等）
| 18 | メーターボックスの高さはよいか、水平か、汚水の流入の恐れはないか
宅 地 内 配 管 | 19 | ２階以上への立ち上がりには各階にバルブを設置したか
| 20 | 特殊器具（ボイラー、ソーラー等）の手前にバルブを設置したか
| 21 | 立上がり管、水栓類、水栓柱の固定はよいか、管の防寒は十分であるか
| 22 | やむを得ず給水管が交差するときには１０cm程度上下差をつけたか
| 23 | 給水管を井戸水や沢（山）水、二次側配管等と接続していないか
埋 設 深 度 | 24 | 宅地内３０cm以上であるか
| 25 | 私道 幅員４ｍ以上は８０cm以上であるか、管上３０cmは砂で埋め戻したか
| 26 | 私道 幅員４ｍ未満は６０cm以上であるか
| 27 | 公道は８０cm以上であるか
| 28 | 埋設標識シートにより位置を明示したか
路面復旧 | 29 | 公道の埋戻しは許可を受けた組成のとおり行なったか
| 30 | 公道の復旧はよいか（本復旧、仮復旧）、陥没はないか（道路確認）
| 31 | 私道の復旧はよいか（道路確認）
| 32 | 公道として採納予定の私道にあっては、公道に準じた復旧をしたか
三 階 建 | 33 | 取出口径を２５㎜以上で施行したか、給水栓は１５栓以内か
| 34 | 全階へ給水するときはメーター口径を２５㎜にしたか
| 35 | 給水栓の最高位置は地上（GLから）８メートル以下であるか
竣 工 図 | 36 | 公道で浅層埋設のとき、竣工図に｢浅層埋設｣と朱書きしたか
| 37 | 管種は指定の表記をしたか、水栓器具の表記・位置は正しいか、配管距離は間違いないか
| 38 | 平面図の方位(南北）は正しいか、立面図は４５度の角度で記入したか
受 水 槽 の 設 置 | 39 | FMバルブ、バキュームブレーカ、ボールタップの性能はよいか
| 40 | オーバーフローは問題ないか、ドレーンには防虫網を取り付けてあるか
| 41 | 受水槽内は衛生的か、水の汚染、逆流の心配はないか
| 42 | 受水槽に点検用はしごが設置してあるか、上蓋の開閉に障害（屋根等）となるものはないか
| 43 | 受水槽の周囲は６０cm以上空け、高さ１８０cm以上のフェンスを設置したか
| 44 | 受水槽の上蓋、フェンスの出入口（開閉）部分は施錠してあるか、鍵の管理者は近くにいるか
| 45 | 直結系統と受水槽系統を接続していないか
| 46 | 建築物の給水方式が識別できる表示をしたか
既 設 管 | 47 | 既設を再利用した材料や器具は認証品であるか、水圧には十分耐えられるか（１．０MPa）
| 48 | 既設管に鉛管が使用されているときは、布設替えをしたか
| 49 | 改造や取出し替えのとき、既設管の分岐箇所を撤去したか（竣工図に写真を添付したか）
安 全 等 | 50 | 道路での工事の際、工事標識、安全管理等に配慮したか
| 51 | 人、車両の通行や交通安全に配慮し、近隣住民や通行人から苦情を受けなかったか
| 52 | 浅層埋設、工事車両の縮減、アイドリングの自粛等、環境に配慮した工事をしたか
報 告 | 53 | 関係機関からの指示事項を実行したか
| 54 | 建物は建築確認どおりであるか
| 55 | 修繕工事、維持管理に手間がかからないよう配慮したか
| 56 | 全ての水栓の水の出の確認をしたか
許可を受けた給水装置工事が完了したので自主検査をした結果、上記に相違ありません。
年 月 日
飯能市指定給水装置工事事業者名
代表者氏名
検査実施者 主任技術者