## 表紙
参考数量書
工事名称 |  | 総合福祉センター受水槽取替え等改修工事
工事場所 |  | 総合福祉センター地内
工事概要
受水槽新設（ステンレス製、有効10㎥）
加圧給水ポンプ新設（並列型、430L／min×35ｍ）
仮設給水工事、配管工事、電源工事、撤去工事
既設機器撤去（受水槽 44㎥、高架水槽 15㎥、揚水ポンプ）

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
機械設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
機器設備工事
1
式
配管設備工事
1
式
電気設備工事
1
式
仮設給水設備工事
1
式
受水槽基礎工事
1
式
撤去工事
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 3
機械設備工事 |  | 機器設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
受水槽 | 2.0×3.0×2.0H ｽﾃﾝﾚｽ製
| 2槽式 1.5G 有効 10.0t | 1
| ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ50t保温 |  | 基
搬入費 | 単独搬入 200㎏/m3未満
2
ｔ
鋼板製一体形ﾀﾝｸ | WTS-10
据付 |  | 1
基
加圧給水ポンプユ | 50A×65m/m×430l/min×3.75Kw
ニット | 交互並列運転型、防振架台付属品共 | 1
組
水道用直結加圧形 | 防振基礎 3.7 kW以下 ﾎﾟﾝﾌﾟ2台
ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ 据付 |  | 1
(衛生機器) |  |  | 基
アキュームレータ | 最高使用圧力 0.83Mpa
2
個
定水位調整弁 | ｽﾄﾚｰﾄ型(副弁有り) 32A
2
個
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 4
機械設備工事 |  | 配管設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（一次側給水管）
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 6
(SGP-VB)改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 32A | 8
(SGP-VB)改修 |  |  | ｍ
（二次側給水管）
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 50A | 1
(SGP-VB)改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 65A | 6
(SGP-VB)改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 80A | 13
(SGP-VB)改修 |  |  | ｍ
（連通管）
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 100A | 3
(SGP-VB)改修 |  |  | ｍ
（オーバー管）
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 8
(VP)改修 |  |  | ｍ
（ドレン管）
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP)改修 |  |  | ｍ
（弁類）
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 2
個
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 32A
(管端防食ｺｱ) |  | 2
個
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 50A
(管端防食ｺｱ) |  | 4
個
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 65A
(管端防食ｺｱ) |  | 1
個
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ) 80A
2
個
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ) 100A
2
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
機械設備工事 |  | 配管設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾎﾞｰﾙ弁 | 10K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 3
個
（配管接続）
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 合成ｺﾞﾑ製 50A
2
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 合成ｺﾞﾑ製 65A
1
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 合成ｺﾞﾑ製 80A
2
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 32A
2
個
ストラブカップリ | 80A
ング |  | 3
個
ストラブカップリ | 100A
ング |  | 1
個
（屋上）
屋上揚水管・給水
管切断 |  | 2
か所
屋上給水管接続費
1
式
（保温）
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
(改修) | 屋外防凍 | 6
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
(改修) | 屋外防凍 | 8
| 32A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 | 4
| 50A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 | 10
| 80A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 | 4
| 100A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 1
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 1
| 50A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 6
| 65A |  | ｍ
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
機械設備工事 |  | 配管設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 3
| 80A |  | ｍ
給水用弁類 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
仕切弁 | 屋外露出 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ-亜鉛鉄板 | 2
| ＦＭバルブ |  | 個
給水用弁類 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁)
| 屋外露出 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ-亜鉛鉄板 | 2
| 80A |  | 個
給水用弁類 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁)
| 屋外露出 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ-亜鉛鉄板 | 2
| 100A |  | 個
（土工事）
根切り(人力)
1
ｍ3
給水・耐衝撃性 | 地中配管 30A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 3
改修 |  |  | ｍ
埋戻し | 人 力 根切り土
| - | 1
ｍ3
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
機械設備工事 |  | 電気設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（機械室電源工事
）
漏電遮断器 | (負荷保護付)3P 100AF 30mA
1
個
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C 管内
25
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 31㎜
(E) |  | 15
ｍ
二種金属製 | (30) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 3
(ﾋﾞﾆﾙ被覆無) |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 25
(PF管内) |  |  | ｍ
既存分電盤改修工 | 不要部品撤去
事 |  | 1
式
電動機結線 | 直入始動方式
2
台
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×1(防水形接地極付)
撤去 |  | 5
個
電動機結線 | ポンプ仮設結線
7.5Kw以下 |  | 1
式
薄鋼電線管 | (C19) 再使用しない
撤去 |  | 20
ｍ
薄鋼電線管 | (C31) 再使用しない
撤去 |  | 25
ｍ
600V CVｹｰﾌﾞﾙ | 再使用しない 8mm2- 3C
撤去 | 管 内 | 75
ｍ
600V絶縁電線 | 2.0㎜ × 1本 再使用しない
(PF管内) 撤去 | アース線、電極用 | 125
ｍ
（外部埋設配管、
機械室計装工事）
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 5C
| 管内 | 50
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 25㎜
(E) |  | 20
ｍ
二種金属製 | (24) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 3
(ﾋﾞﾆﾙ被覆無) |  |  | ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 200×200×150 WP
屋外(SUS) |  | 2
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 200×200×150
屋外(溶融亜鉛め |  | 1
っき) |  |  | 個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
機械設備工事 |  | 電気設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
波付硬質合成 | (30)
樹脂管(FEP) |  | 20
ｍ
掘削埋戻し工事 | 埋設配管
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200mm程度 50mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
金属製 | 25(22) 1個用1方出
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ |  | 1
個
金属製 | 25(22) 2方出
露出丸形ﾎﾞｯｸｽ |  | 1
個
厚鋼電線管 | 露出配管 22㎜
(G) |  | 4
ｍ
ｺﾝｾﾝﾄ(防雨形) | 2P15A×2
| (抜止め 接地極×2 接地端子付) | 1
| 125V |  | 個
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 10
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
プルボックス撤去 | 既存コンセント電源用
1
個
（受水槽電極工事
）
保持器 | PS-5 接続費込み
2
個
電極棒 | L=1000
20
ｍ
セパレーター
1
式
電極切替盤 | DK ISO 樹脂製 屋外型
1
台
厚鋼電線管 | 露出配管 16㎜
(G) |  | 8
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 5C
| 管内 | 18
ｍ
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
機械設備工事 |  | 仮設給水設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮設受水槽 | 2.0×3.0×2.0H ｽﾃﾝﾚｽ製
| 1槽式 有効 10.0t | 1
| 据付費共 |  | 基
仮設受水槽基礎
1
式
（一次側）
給水・耐衝撃性 | 屋外架空・暗渠 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 3
改修 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋外架空・暗渠 40A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 5
改修 |  |  | ｍ
（二次側）
給水・耐衝撃性 | 屋外架空・暗渠 75A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 5
改修 |  |  | ｍ
ストラブカップリ | 80A
ング |  | 1
個
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ) 80A
2
個
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 2
個
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 40A
(管端防食ｺｱ) |  | 1
個
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 50A
(管端防食ｺｱ) |  | 4
個
定水位調整弁 | ｽﾄﾚｰﾄ型(副弁有り) 40A
1
個
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 100㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
機械設備工事 |  | 受水槽基礎工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
高圧洗浄
1
式
ｶｯﾀｰ入れ | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜
17.5
ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 鉄筋切断共 人力 集積共
1
ｍ3
同上コンクリート | 人力
積込み |  | 1
ｍ3
既設受水槽基礎モ
ルタル補修 |  | 33
㎡
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 1
台
撤去材処分費
1
ｍ3
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
機械設備工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（受水槽及び配管
類）
既設受水槽撤去
1
基
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管類 | 再使用しない
撤去 | ねじ接合 屋外架空・暗渠 | 4
| 20A |  | ｍ
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管類 | 再使用しない
撤去 | ねじ接合 屋外架空・暗渠 | 6
| 40A |  | ｍ
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管類 | 再使用しない
撤去 | ねじ接合 屋外架空・暗渠 | 2
| 50A |  | ｍ
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管類 | 再使用しない
撤去 | ねじ接合 屋外架空・暗渠 | 8
| 80A |  | ｍ
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管類 | 再使用しない
撤去 | ねじ接合 屋外架空・暗渠 | 4
| 100A |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 4
| 20A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 6
| 40A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 2
| 50A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 8
| 80A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 4
| 100A 再使用しない |  | ｍ
（高架水槽及び配
管類）
高架水槽及び架台 | 15.0m3
撤去 |  | 1
式
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管類 | 再使用しない
撤去 | ねじ接合 屋外架空・暗渠 | 2
| 50A |  | ｍ
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管類 | 再使用しない
撤去 | ねじ接合 屋外架空・暗渠 | 10
| 80A |  | ｍ
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管類 | 再使用しない
撤去 | ねじ接合 屋外架空・暗渠 | 8
| 100A |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 2
| 50A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 10
| 80A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 8
| 100A 再使用しない |  | ｍ
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
機械設備工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（ポンプ及び配管
類）
揚水ポンプ撤去 | 耐震架台共
1
式
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管類 | 再使用しない
撤去 | ねじ接合 機械室・便所 | 3
| 65A |  | ｍ
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管類 | 再使用しない
撤去 | ねじ接合 機械室・便所 | 4
| 80A |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 3
| 65A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4
| 80A 再使用しない |  | ｍ
（運搬発生材処分
）
撤去材積込み
1
式
撤去材運搬・処分
費 |  | 1
式
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 13
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 | 16t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) | 標準 | 3
日
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 | 25t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) | 標準 | 2
日
交通誘導警備員Ｂ
2
人
給水装置申請書 | 申請・図面作成・検査立会い費
1
式
計